# ＜記載例Ⅳ－Ⅰ＞

# 法第8条第1号の技術上の基準に関する事項

# （一般則第6条第1項の技術上の基準に対応する事項：定置式製造設備）

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号） | １ 事業所の境界線は，（ ）により明示されており，外観に異常が [有・無] ２ 警戒標は，外部の者が明瞭に識別できる大きさで，事業所の各出入口付近に掲げてあり，外観に異常が [有・無] ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは，当該施設の設置区画等の出入口付近に警戒標を掲げて [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適･否 | 目視 図面 |  |
| 設備距離 (第6条第1項第2号） | 貯蔵設備，処理設備の外面から第１種保安物件（ ），第２種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保して [有・無] 第１種設備距離：Ｌ（ ）＝ ｍ 実際： ｍ 第２種設備距離：Ｌ（ ）＝ ｍ 実際： ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 図面 記録 |  |
| 火気取扱施設との距離 (第6条第1項第3号） | １ 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備は，その外面から火気を取り扱う施設まで８ｍ以上の距離を確保して [有・無] 実際 ｍ 施設名 ２ 規定距離に満たないものは［流動防止措置（防火壁・二重扉）・自動消火措置］を講じて [有・無・該当なし] ３ 上記の防火壁(障壁)は高さ２ｍ以上，迂回水平距離８ｍ以上で [有・無・該当なし] ４ 自動消火装置の作動試験結果は，良好で [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 図面 目視 作動 |  |
| 設備間の距離 (第6条第1項第4号） | １ 可燃性ガスの高圧ガス設備と他の可燃性ガスの高圧ガス設備との距離は５ｍ以上の距離を確保して [有・無・該当なし] 実際 ｍ ２ 可燃性ガスの高圧ガス設備と圧縮水素スタンドとの距離は６ｍ以上の距離を確保して ［有・無・該当なし］ 実際 ｍ ３ 可燃性ガスの高圧ガス設備と酸素の高圧ガス設備との距離は10ｍ以上の距離を確保して [有・無・該当なし] 実際 ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 記録 |  |
| 貯槽間の距離 (第6条第1項第5号） | １ 可燃性ガスの貯槽（貯蔵能力300m3又は3000kg以上）は，他の可燃性ガスの貯槽又は酸素の貯槽に対し，１ｍまたは貯槽の最大直径の和の1/4のいずれか大なる距離以上の距離を有するよう配置して [有・無] 最大直径の和の1/4 （ ＋ ）÷4＝ ｍ （ ＋ ）÷4＝ ｍ 実際 ｍ ， ｍ ２ 規定の距離に満たない場合，水噴霧装置又はこれと同等以上の防火上及び消火上有効な能力を有する措置を講じており，その作動検査結果は良好で [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 図面 目視 作動 記録 |  |
| 貯槽の識別措置 (第6条第1項第6号） | １ 可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽には，外部から見やすいように，次のいずれかの措置を講じて [有・無] □ 帯状に赤色の塗料（特定不活性ガスにあっては橙色）を塗り又は表紙等を貼付している □ ガスの名称を朱書（特定不活性ガスにあっては橙色）又は表紙等を貼付している □ 埋設貯槽にあっては，標識を掲げている ２ 朱書等又は表紙等の外観に異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 貯槽周囲の流出防止措置 (第6条第1項第7号，8号） | １ 1000t以上の可燃性ガス，5t以上の毒性ガス，1,000t以上の酸素の液化ガス貯槽の周囲には，液化ガスが漏えい・流出した場合に，その流出を防止するための措置を講じて [有・無] ２ 防液堤を設置する場合，その内側及びその外面から10m以内に，貯槽の付属設備その他の設備・施設であって告示で定めるもの以外のものを設けて [有・無・該当なし] ３ 流出防止措置の外観に異常が [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 記録 |  |
| 製造設備の室の構造 (第6条第1項第9号） | 可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室は，次のいずれかによりガスが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無] □ 十分な面積を有した開口部が２方向以上ある □ 換気装置があり，正常に作動する ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| ガス設備の構造 (第6条第1項第10号） | 可燃性ガス，毒性ガス，酸素のガス設備（高圧ガス設備を除く。）の漏えい試験の結果，異常は [有・無] 詳細は別紙１のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 発泡液 検知器 放置法 |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） | １ 高圧ガス設備の外観に異常は [有・無] ２ 高圧ガス設備は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施しており，検査結果に異常は [有・無] 詳細は別紙２のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 非破壊 耐圧 |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） | 高圧ガス設備の気密試験の結果，異常は [有・無] 詳細は別紙３のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 発泡液 検知器 放置法 |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） | １ 配管系は，類似の腐食形態範囲(腐食系)単位で管理して [有・無] ２ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して，選定して [有・無] ３ 高圧ガス設備の肉厚測定値に異常は [有・無] 詳細は別紙４のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 非破壊 |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） | ガス設備に使用する材料は，ガスの種類，ガスの性状，温度， 圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影 響に対し，安全な化学的成分及び機械的性質を有するもので [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 記録 図面 |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号，16号） | １ 高圧ガス設備(配管，ポンプ，圧縮機等を除く。)の基礎は，不同沈下等により有害なひずみが生じないようなもので [有・無] ２ 貯槽（貯蔵能力100m3又は1t以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては，その底部）は，同一の基礎に緊結して [有・無・該当なし] ３ 貯槽に，その沈下状況を測定するための措置が講じて [有・無・該当なし] ４ 貯槽の沈下状況の測定結果は良好で [有・無・該当なし] 詳細は別紙５のとおり ５ 支持構造物及び基礎に異常は [有・無・該当なし] ６ 沈下状況の測定を行わない期間においては，目視確認による沈下状況に異常は [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録確認 測定 記録 |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第17号） | １ 塔，貯槽(貯蔵能力3t又は300ｍ３以上)及び配管並びにその支持構造物及び基礎は，耐震設計の基準により，地震の影響に対して安全な構造で [有・無] ２ 支持構造物及び基礎に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録確認 記録 |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号) | １ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われており，結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙６のとおり。 ２ 常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことが出来る措置の機能に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 精度 検査 代替 比較 作動 |  |
| 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 (第6条第1項第19号） | １ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われており，結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙７のとおり ２ 許容の圧力を超えた場合には，直ちに許容圧力の範囲内に戻すことができる安全装置を設けてあり，安全装置の目視検査及び作動試験結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙８のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 精度 検査 代替 比較 作動 |  |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項第20号） | １ 安全装置（不活性ガス（特区定不活性ガスを除く。）又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。）のうち，安全弁・破裂板の放出管（開口部を含む。）に異常は [有・無] ２ 放出管の開口部の位置は適切で [有・無] □可燃性ガス貯槽に設けた放出管は，地盤面から５ｍ又は貯槽の頂部から２ｍのいずれか高い位置以上の高さがある。 地盤面から ｍ 貯槽の頂部から ｍ □毒性ガス設備は，当該毒性ガスの除害のための設備内にある。 □上記以外の高圧ガス設備に設けた放出管は，近接する建築物又は工作物(火気取扱施設は8ｍ以内,その他の場合は5ｍ以内)の高さ以上の高さである。 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 記録 |  |
| 低温貯槽 (第6条第1項第21号） | 可燃性ガス低温貯槽には，圧力計，圧力警報設備及び [真空安全弁・均圧管・圧力連動冷凍制御設備・圧力連動送液設備]が設けられ，外観および機能に異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 液面計 (第6条第1項第22号） | １ 液化ガス貯槽には，( )式液面計を設けて [有・無] ２ 液面計の外観に異常が [有・無] ３ 液面計にガラス液面計を使用するときは， ①破損を防止するための措置(金属製の保護枠等)を設けて [有・無・該当なし] ②可燃性ガス，特定不活性ガス，毒性ガスの貯槽とガラス液面計との接続配管には，自動式及び手動式の止め弁を設けて [有・無・該当なし] ③止め弁の作動状況は良好で [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 不活性ガスによる置換構造等 (第6条第1項第23号） | １ 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等の製造設備は，その内部のガスを[不活性ガス（特定不活性ガスを除く）・真空排気]により置換する措置を講じており，外観に異常は [有・無] ２ 特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等を置換するための不活性ガスの供給配管は，当該ガスと相互に反応する他の種類の高圧ガスに係る不活性ガス（特定不活性ガスを除く）の供給配管系統を別にして [有・無] 相互に反応するガス （ ）と（ ） ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 記録 |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項第24号） | １ 可燃性ガス，毒性ガス又は酸素の貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって，当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。）に取り付けた配管（当該ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。）には，貯槽の直近にバルブ（使用時以外は閉鎖）のほか，１以上のバルブ（次号の規定により設置するバルブを除く）が設けられて ［有・無］ ２ 上記１のバルブの外観に異常がなく，作動状況は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 緊急遮断装置 (第6条第1項第25号） | １ 可燃性ガス，毒性ガス，酸素の液化ガスの貯槽（内容積5,000Ｌ未満除く）の受け入れ又は送り出し配管には，液化ガスが漏えいしたときに安全に，かつ,速やかに遮断するための措置（緊急遮断装置）を講じて [有・無] ２ 操作部は，貯槽から５ｍ以上離れたところに [有・無] ３ 緊急遮断装置の外観，作動機能が良好に維持されて [有・無] 詳細は別紙９のとおり ４ 弁座の漏えい量が保安上支障のない量以下で [有・無・該当なし] ５ 緊急遮断装置の作動源は，保安電力等により使用できる [液圧・気圧・電気・その他（ ）]で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 弁座漏れ |  |
| 電気設備 (第6条第1項第26号） | １ 可燃性ガス(アンモニア，ブロムメチルを除く)の高圧ガス設備に係る電気設備は，その設置場所，ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造で [有・無] ２ 外観に異常が [有・無] 機器名称 ガス名 ０種・１種・２種場所別 必要防爆性能 実際防爆性能 ０種・１種・２種 ０種・１種・２種 ０種・１種・２種 ０種・１種・２種 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保安電力等 （第6条第1項第27号） | １ 対象設備に対し，適切な保安電力等を設けており，切り替え機能が良好で [有・無] 該当箇所に○（買電と蓄電池保有の場合は両方に○印，買電２系統の場合は◎印） ２ 設備の状態及び周辺の状態は，良好で [有・無] ３ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池を保有して [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 作動 記録 |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圧縮アセチレンガス等を容器に充塡する場所の散水装置 （第6条第1項第28号） | １ 圧縮アセチレンガスを容器に充塡する場所，容器置場には固定式配管による散水設備が [有・無] ２ 散水装置の主管には，安全な箇所に消防ポンプ自動車ホースと接続することができる枝管を1以上設けて [有・無] ３ 散水装置の電源は，受電設備からの専用線で [有・無] ４ 散水装置の配管は，識別できるように塗色して [有・無] ５ 水源水量は20ｍ３以上(流水が利用できる場合は，常時利用しうる0.8ｍ３／min以上）で20分以上送水できるもので [有・無] 実際 ｍ３ ６ 散水用の水源の位置は，各施設から100ｍ以下で [有・無] ７ 送水量は0.8ｍ３／min以上で [有・無] ８ 各散水単位ごとに単独に散水でき，その量は20Ｌ／min 以上で [有・無] 実際 Ｌ／min ９ 外観に破損その他の異常がなく，作動は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 三フッ化窒素を容器に充塡する場所等(第6条第1項第28号の2） | 三フッ化窒素を車両に固定し，又は積載した容器に充塡する場所及び当該ガスの容器置場には，火災等の原因により車両に固定した容器が破裂しないようにして [有・無] □ 三フッ化窒素を充塡する場所と隣接する車両に固定した容器等に充塡する場所又は当該容器の容器置場と隣接する充塡場所の間に、壁又は仕切りが設けてある。 □ 上記壁又は仕切りには、三フッ化窒素を含む空気の中で燃焼しにくい材料を用いている。 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 |  |
| 障 壁 （第6条第1項第29号，第30号） | １ 次の設備の間には障壁が設置され，異常が [有・無] □ 圧縮機と圧縮アセチレンガスの充塡場所 □ 圧縮機とアセチレンガスの容器置場 □ アセチレンガスの充塡場所と当該ガスの容器置場 □ 圧縮機と圧縮ガス（圧力10ＭＰａ以上）の充塡場所 □ 圧縮機と圧縮ガス（圧力10ＭＰａ以上）の容器置場 ２ 次に掲げる障壁が設置されて [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ガス漏えい検知警報設備 (第6条第１項第31号） | １ 検出端部の設置場所並びに設置数は，適切で [有・無] ２ 警報指示部は，関係者が常駐する（ ）に設置して [有・無] ３ 外観に腐食その他の異常が [有・無] ４ 作動機能が良好に維持されて [有・無] 詳細は別紙10のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯槽，支柱の温度上昇防止措置 (第6条第1項第32号) | １ 可燃性ガス，毒性ガス，その他の貯槽であって可燃性ガス貯槽又は可燃性物質を取り扱う施設の周辺にある貯槽及びこれらの支柱には，温度上昇を防止する措置を講じて [有・無] ２ 放射水量等 注）消火栓能力 筒先圧力 0.35MPa以上 放水能力 400Ｌ/min以上 ３ 水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ４ 圧縮ガス貯槽に対しては［消火栓・消防ポンプ車］が [有・無・該当なし] ５ 外観に異常が無く，作動機能は良好で [有・無] 詳細は別紙11のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 毒性ガス製造施設の識別・危険標識 (第6条第１項第33号） | １ 毒性ガスの製造施設には，当該区画の見やすい場所に識別標が掲げられており，外観に異常は [有・無] ２ 毒性ガスが漏えいするおそれのある箇所には，危険標識が掲げられており，外観に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 毒性ガス配管の接合 (第6条第１項第35号） | １ 配管，管継手，バルブの接合は溶接で，溶接が適当でないところは，規定の強度を有するフランジ接合又はねじ接合（25A以下）で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 記録 図面 |  |
| 毒性ガス配管の二重管 (第6条第1項第36号） | １ 規定の毒性ガス( )のガス設備に係る配管は，二重配管として [有・無] ２ 二重配管の外層管は，その内径が内層管の外径の１．２倍以上であり，材料，強度は基準に適合して [有・無] ３ 外観に損傷その他の異常が [有・無] ４ 内層管と外層管との間には，ガスの漏えいを検知警報する措置を講じて [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除害のための措置(第6条第1項第37号） | １ 毒性ガスの種類及び設備の状況に応じ，適切な拡散防止並びに除害措置を講じて [有・無] 区分 該当 ○印 拡散防止措置及び除害措置 拡 散 防 止 措 置 (1)水等による希釈，ガスの蒸気圧低下 (2)安全な場所への移送 (3)吸着剤，吸収剤，中和剤等で蒸発気化を抑える (4)基準に適合した建物で覆う (5)障壁，局所排気による拡散防止 (6)吸収，中和，吸着，移送，燃焼による拡散防止 (7)集液溝，防液堤によるガスの流出防止 (8)特殊高圧ガス等にあっては，常時吸引による拡散防止 除 害 措 置 (1)水，吸収剤，中和剤等による吸収又は中和 (2)吸着剤による吸着除去 (3)集液溝等に回収し，安全な製造設備への返送 (4)燃焼設備で安全に燃焼 (5)特殊高圧ガス等にあっては，規定に適合する方式 ※ 拡散防止措置：塩素，ホスゲンの貯槽は(4)とした。 ※ 除害措置：(4) はアンモニア，シアン化水素に限る。 ２ 毒性ガス(特殊高圧ガス等を除く。）の種類等に応じ，適切な［除害剤散布装置・散水装置・ガスを吸引し除害剤と接触させる装置］を設置して [有・無] ガスの種類 ガスの種類 塩素 亜硫酸ガス ホスゲン アンモニア 硫化水素 酸化エチレン シアン化水素 クロルメチル ３ 特殊高圧ガス等( )の除害のための設備は，通常時及び緊急時に適切に対応できる性能を有するものとして [有・無] ４ 毒性ガス（特殊高圧ガス等を除く。）の種類等に応じて次の除害剤を規定数量以上保有して [有・無] ガスの種類（ ） 区分 除害剤の種類 除害剤の数量 法 定 実 際 ５ 規定数量以上の保護具を常備しており，その保管場所は安全であり直ちに使用できる状態に維持されて [有・無] 保護具の種類 法定数量 (備付数量) 保護具の種類 法定数量 (備付数量) 空気呼吸器 送気式マスク 酸素呼吸器 個（ 個） 隔離式防毒マスク 個（ 個） 保護手袋及び長靴 個（ 個） 保護衣 個（ 個） ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 静電気の除去措置 (第6条第1項第38号) | １ 可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備は確実に接地されており，外観に異常は [有・無] ２ 接地抵抗は，総合100Ω（避雷針を設けたものは10Ω）以下で [有・無] 詳細は別紙12のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 |  |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号，39号の2） | １ 対象設備の規模等に応じ，次に掲げる防消火設備のいずれか適切なものが設けられており，外観に異常が [有・無] ２ ①防火設備 ②水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続 して放射できる水量が [有・無] 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ③操作部は，対象施設から15ｍ以上離れた位置に [有・無] 実際 ｍ ④作動試験結果は良好で [有・無] 詳細は別紙13のとおり | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
|  | ３ 消火設備 次の①，②に適合する消火設備を設置して [有・無] ① 可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素，三フッ化窒素 ② 三フッ化窒素 ①に加え，不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）等による拡散設備等（ただし，防火設備を設置する場合を除く）が設置され，機能に異常が ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 |  |  |  |
| 通報設備 （第6条第1項第40号） | １ 通報範囲の区分に応じ，緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置が講じられ，外観および機能に異常が [有・無] 事業所の敷地面積は ㎡ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| バルブ等の操作に係る措置 （第6条第1項第41号） | １ バルブの開閉方向，流体の種類，流れの方向が明示されて [有・無] ２ 重要なバルブには開閉状態の明示，施錠，封印等の措置が講じられて [有・無] ３ バルブの操作に必要な足場，照明が確保されて [有・無] ４ 外観に異常が [有・無] ５ 照明等の作動検査の結果は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 容器置場（第6条第1項第42号） | 容器置場は次の基準に適合して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 容器置場の明示及び警戒標 (第6条第1項第42号イ) | １ 容器置場の範囲が（ ）により明示され，外観等に異常は [有・無] ２ 警戒標は，外部の者が明瞭に識別できる大きさで，事業所の各出口付近に掲げてあり，外観に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 |  |
| 容器置場の構造 (第6条第1項第42号ロ) | １ 可燃性ガス，酸素の容器置場（充塡容器等が断熱材で被覆しているもの，シリンダーキャビネットに収納されているものを除く）は，一階建で [有・無] ２ 圧縮水素（充塡圧力20MPa以下のもの）のみ，酸素のみを貯蔵する容器置場は，二階建以下で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| 置場距離 (第6条第1項第42号ハ) | 保安物件に対し容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ｍ2 第１種置場距離：ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ 第２種置場距離：ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 |  |
| 容器置場の障壁 (第6条第1項第42号ニ) | 保安物件まで規定以上の距離を確保できない場合は，次に掲げる障壁を設けており，外観に異常は [有・無] 該当 ○印 種 類 構 造 鉄筋コンクリート製 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ12㎝以上，高さ1.8m以上のものであること コンクリートブロック製 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ15㎝以上，高さ1.8m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること 鋼板製 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦，横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し，そのいずれも1．8m以下の間隔で支柱を設けた高さ1.8m以上のものであること ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 直射日光を遮る 措置 (第6条第1項第42号ホ） | １ 可燃性ガス，酸素に係る容器置場には，直射日光を遮る措置（［不燃性・難燃性］の材料を用いた軽量の屋根）が講じられており，外観に異常は [有・無] ２ １．によらない場合は，充塡容器をシリンダーキャビネットに収納してあり，外観に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 容器置場の構造 （第6条第1項第42号へ） | 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は，次のいずれかによりガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としており，外観に異常は [有・無] □十分な面積を有した開口部が２方向以上ある □換気装置があり，正常に作動する ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 容器置場の構造 （第6条第1項第42号ト） | １ ジシラン，ホスフィン又はモノシランの容器置場は，当該ガスが漏えいし，自然発火したときに安全な構造で [有・無] □不燃性・難燃性の材料を用いている。 □充塡容器をシリンダーキャビネットに収納している。 ２ シリンダーキャビネットに異常がなく，機能は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 作動 記録 |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除害措置 (第6条第1項第42号チ） | １ 毒性ガスの種類及び設備の状況に応じ，適切な拡散防止並びに除害措置を講じて [有・無] 区分 該当 ○印 拡散防止措置及び除害措置 拡 散 防 止 措 置 (1)水等による希釈，ガスの蒸気圧低下 (2)安全な場所への移送 (3)吸着剤，吸収剤，中和剤等で蒸発気化を抑える (4)基準に適合した建物で覆う (5)障壁，局所排気による拡散防止 (6)吸収，中和，吸着，移送，燃焼による拡散防止 (7)集液溝，防液堤によるガスの流出防止 (8)特殊高圧ガス等にあっては，常時吸引による拡散防止 除 害 措 置 (1)水，吸収剤，中和剤等による吸収又は中和 (2)吸着剤による吸着除去 (3)集液溝等に回収し，安全な製造設備への返送 (4)燃焼設備で安全に燃焼 (5)特殊高圧ガス等にあっては，規定に適合する方式 ※ 拡散防止措置：塩素，ホスゲンの貯槽は(4)とした。 ※ 除害措置：(4) はアンモニア，シアン化水素に限る。 ２．毒性ガス(特殊高圧ガス等を除く。）の種類等に応じ，適切な［除害剤散布装置・散水装置・ガスを吸引し除害剤と接触させる装置］を設置して [有・無] ３．特殊高圧ガス等( )の除害のための設備は，通常時及び緊急時に適切に対応できる性能を有するものとして [有・無] ４．毒性ガス（特殊高圧ガス等を除く。）の種類等に応じて次の除害剤を規定数量以上保有して [有・無] ガスの種類( ) 区分 除害剤の種類 除害剤の数量 法 定 実 際 ５．規定数量以上の保護具を常備しており，その保管場所は安全であり，直ちに使用できる状態に維持されて [有・無] 保護具の種類 法定数量 (備付数量) 保護具の種類 法定数量 (備付数量) 空気呼吸器 送気式マスク 酸素呼吸器 個 （ 個） 隔離式防毒マスク 個 （ 個） 保護手袋及び長靴 個 （ 個） 保護衣 個 （ 個） ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 二階建容器置場の構造 （第6条第1項第42号リ） | １ 圧縮水素のみ又は酸素のみを貯蔵する二階建の容器置場は，告示に定める構造であり，外観等に異常は [有・無] ２ 開口部，壁等に破損その他の異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 記録 |  |
| 容器置場の消火 設備 （第6条第1項第42号ヌ） | 可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素及び三フッ化窒素の容器置場には，充塡容器等の内部ガス量10トンにつき粉末消火器 Ｂ-10 １個相当以上（最小設置数量 Ｂ-10 ３個相当，特定不活性ガスにあってはB-10 ２個相当）が設置されて [有・無] 実際 個 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 導管 (第1項第43号） | 導管については，次の基準に適合するように設置して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| イ．導管の設置場所禁止 | 導管は，地崩れ，山崩れ，地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他告示で定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置されておらず，設置ルートの周辺の状況は適切で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 図面 地図 記録 |  |
| ロ．地盤面上の導管の標識 | １ 地盤面上に設置された導管は，地盤面から0.3ｍ以上離して設置され，その状況に異常は ［有・無］ 実際： ｍ ２ 周囲の状況に応じた柵，ガードレール等の防護措置が講じられ，設置状況に異常が ［有・無］ ３ 高圧ガスの種類，導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識が，人目につきやすく，かつ，交通等の障害にならない場所に設けられ，外観に異常が ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 記録 |  |
| ハ．地盤面下の導管の標識 | １ 地盤面下に埋設された導管は，0.6ｍ以上地盤面から下に埋設され，その状況に異常が ［有・無］ 実際： ｍ ２ 車両の交通が特に激しい公道の横断部においては1.2ｍ以上地盤面から下に埋設されて ［有・無］ 実際： ｍ ３ 上記１，２における深さが得られない場合は，［カバープレート・ケーシング・肉厚を増加させる］措置が講じられて ［有・無］ | 適・否 該当 なし | 目視 図面 記録 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
|  | ４ 鉄道の横断部においては1.2ｍ以上地盤面から下に埋設され，かつ，鋼鉄のケーシングを用いて保護されて ［有・無］ 実際： ｍ ５ 高圧ガスの種類，導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識が次の基準によりに設けられ，外観に異常が ［有・無］ (1) 人家の多い地区を通る場合は，人目につきやすく，かつ，交通等の障害にならない場所 (2) 人家が少ない地区において，導管を道路に沿って設置する場合は，1,000ｍ間隔 ○ 変更の有無 有 ・ 無 |  |  |  |
| ニ．水中導管 | １ 船の航行する水域の水底に設置されている導管は，投錨等による損傷を防止するため，必要な深さ以上の深さに設置されて ［有・無］ 実際： ｍ ２ 海底，河底に設置されている導管は，[管の比重を上げる・アンカー]等，管の浮上や移動を防止するための措置が講じられて ［有・無］ ３ 波浪の影響を受ける接岸部に設置される導管には，波浪等による損傷を防止するため，［ケーシング・コンクリート防護・防波柵］による防護措置が講じられて ［有・無］ ４ 導管が流水によって洗掘されるおそれのある河床に設置されている場合，洗掘されるおそれのない深さに埋設されている。また，水路が不安定な川床に埋設されている場合は，水路の浅い部分においても深い部分の導管と水平になるように埋設されて [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 図面 記録 |  |
| ホ．導管の耐圧・気密性能 | １ 導管は，定められた期間内に目視検査を実施して [有・無] ２ 導管は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施して [有・無] 詳細は別紙２のとおり ３ 導管は，規定の圧力以上で行う気密試験に合格して ［有・無］ 詳細は別紙３のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 非破壊 発泡液 検知器 放置法 |  |
| ヘ．導管の強度 | １ 高圧ガス設備は，十分な強度（肉厚）を有して ［有・無］ ２ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して選定して ［有・無］ 詳細は別紙４のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| ト．導管の腐食 防止措置 | １ 導管の腐食を防止するための措置が次のとおり講じられ，異常が ［有・無］ (1) 腐食性のあるガスの場合は，内面防食措置［当該ガスに侵されないガスを使用・腐れ代を設ける・コーティング］が講じられている。 (2) 地中に埋設されている場合は，［塗装材と被覆材の組み合わせによる塗覆装・アスファルトマスチック等の塗装］により外面が保護されている。 (3) 地中に埋設されている場合は，電気防食措置が講じられ，対地電位の測定値に異常がない。 ２ 導管の応力を吸収するための措置が次のとおり講じられており，異常が ［有・無］ (1) 地中に埋設されている場合は，埋め戻しの際に十分つき固めを行い導管が均一に，かつ，適当な摩擦力を持って土中に支持されている。 (2) 地上に設置されている場合は，導管の伸縮を吸収するための措置が講じられ，支持構造物は，導管の伸縮を阻害しないものである。 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 |  |
| チ．導管の温度上昇防止措置 | １ 導管にガスを供給する設備には，常用の温度を超えた温度のガスを導管に送入せずに処理できる措置が講じられ，異常が ［有・無］ ２ 導管が地上に設置されている場合は，温度の異常上昇を防止するため，防食塗装の上に銀色塗料を塗装する等の措置が講じられ，異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| リ．導管の安全 装置 | 導管には，当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講じており，その目視検査及び作動試験結果は良好で 〔有・無〕 詳細は別紙８のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| ヌ．導管の水分 除去措置 | １ 内部潤滑剤に水を使用する圧縮機を用いて酸素を導管によって輸送する場合，導管と圧縮機との間に水分離器が設けられ，外観及び水分除去の状況に異常が ［有・無］ ２ 天然ガスを輸送する導管とこれに接続する圧縮機との間に水分離器が設けられ，外観及び水分除去の状況に異常が ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 |  |
| ル．導管の通報 設備 | 事業所を連絡する導管には，緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置［電話・インターホン］が講じられ，外観及び機能に異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |

# Text boxes

| 保安 電力 等 設備 | 買電 | 自家発電 | 蓄電池装置 | エンジン駆動発電 | スチームタービン駆動発電 | 空気又は窒素だめ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動制御装置 |  |  |  |  |  |  |
| 緊急遮断装置 |  |  |  |  |  |  |
| 散水装置 |  |  |  |  |  |  |
| 防消火設備 |  |  |  |  |  |  |
| 冷却水ポンプ |  |  |  |  |  |  |
| 水噴霧装置 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性ガス除害設備 |  |  |  |  |  |  |
| 非常照明設備 |  |  |  |  |  |  |
| ガス漏えい検知警報設備 |  |  |  |  |  |  |
| 通報設備 |  |  |  |  |  |  |
| 過充塡防止装置 |  |  |  |  |  |  |

（買電と蓄電池保有の場合は両方に○印，買電２系統の場合は◎印）

| 該当 ○印 | 種 類 | 構 造 |
| --- | --- | --- |
|  | 鉄筋コンクリート製 | 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ12㎝以上，高さ2.0m以上のものであること |
|  | コンクリートブロック製 | 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ15㎝以上，高さ2.0m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること |
|  | 鋼板製 | 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦，横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し，そのいずれも1．8m以下の間隔で支柱を設けた高さ2.0m以上のものであること |

| 該当 ○印 | 設置場所 | 必要設置 個 数 | 実際設置 個 数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 屋内に設置されている圧縮機，ポンプ，反応設備，貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備が設置してある場所の周囲 | 設備群の周囲10ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個 | 個 |
|  | 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留するおそれのある場所 | 設備群の周囲の長さ20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個 | 個 |
|  | 加熱炉等の火源を含む施設の周囲のガスが滞留しやすい場所 | 加熱炉等の周囲の長さ20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数 個 | 個 |
|  | 計器室の内部(漏えいしたガスが浸入するおそれがないような措置を講じた場合を除く) | １個以上 | 個 |
|  | 毒性ガスの充塡用接続口一群の周囲 | １個以上 | 個 |

| 断熱構造 | 該当 ○印 | 水噴霧・散水装置の場合 | 該当 ○印 | 消火栓の場合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| な し |  | 5Ｌ/min・㎡ |  | 1個/50㎡ |
| 準耐火構造 |  | 2.5Ｌ/min・㎡ |  | 1個/100㎡ |
| 耐火構造 |  |  |  |  |

| 対象設備 | 該当○印 | 防 火 設 備 |
| --- | --- | --- |
| ガス設備，貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備，回転機械，貯槽（コールドエバポレーターを含む。），散水することが危険となる設備及び配管を除く。） |  | 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの |
|  |  | 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃 | ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの |
|  |  | 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃 |  |
|  |  | 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓 |  |
|  |  | 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲 | ５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの |

| 対象設備 | 粉末消火器 | 必要個 数 | 実際個 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場 | 設備内の停滞ガス量10トン（特定不活性ガスにあっては20トン）につきＢ－10 １個相当以上 最小設置数量:Ｂ－10 ３個相当（特定不活性ガスにあっては2固相当） |  |  |
| 貯 槽 | 防液堤設置 | 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上 |  |  |
|  | その他のもの | 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上 |  |  |
| 建屋内の高圧ガス設備 | 不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。 |  |  |

上段：能力単位，下段：設置個数

| 通報設備の通報範囲 | 該当 ○印 | 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上） |
| --- | --- | --- |
| イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間 |  | イ ページング設備 |
|  |  | ロ 構内電話 |
|  |  | ハ 構内放送設備 |
|  |  | ニ インターホーン |
| 事業所全体 |  | イ ページング設備 |
|  |  | ロ 構内放送設備 |
|  |  | ハ サイレン |
|  |  | ニ 携帯用拡声器 |
|  |  | ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ。） |
| 事業所内の任意の場所における作業員相互間 |  | イ ページング設備 |
|  |  | ロ 携帯用拡声器 |
|  |  | ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る。） |
|  |  | ニ メガホン |