（別紙２）

販売業者等に係る技術上の基準（法第20条の６第１項）に関する事項

（一般高圧ガス保安規則第40条の技術上の基準に対応する事項）

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 台帳の作成 第40条第1号 | 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を作成し，取引継続中は保管します。 | 添付資料 № |
| 容器の状態 第40条第2号 | 充てん容器等の引渡しは，外面に容器の使用上支障のある腐食，割れ，すじ，しわ等がなく，漏洩していないものを使用します。 | 添付資料 № |
| 容器検査合格月からの経過期間 第40条第3号 | 圧縮天然ガスの充てん容器等の引渡しは，容器の刻印等において示された月（容器検査合格月）の前月の末日から起算した次の期間から，6月以上経過していないもので，その旨を明示したものを使用します。 □ 溶接容器，超低温容器及びろう付け容器（溶接容器等） 経過年数20年未満：５年，経過年数20年以上：２年 □ 耐圧試験圧力が３MPa以下で，内容積が25L以下の溶接容器等で，昭和30年７月以降に容器検査，放射線検査に合格したもの 経過年数20年未満：６年，経過年数20年以上：２年 □ 一般継ぎ目なし容器：５年 □ 一般複合容器：３年 □ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器，圧縮水素自動車燃料装置用容器，液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器 経過年数４年以下：４年，経過年数４年を超える：２年１月 □ アルミニウム合金製スクーバ用継ぎ目なし容器：１年１月 □ 自動車に装置された状態で液化石油ガス自動車燃料装置用容器 経過年数20年未満：６年，経過年数20年以上：２年 | 添付資料 № |
| 圧縮天然ガス消費設備 第40条第4号 | 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に圧縮天然ガスを販売するときは，圧縮天然ガスの消費のための設備について次の基準に適合することを確認します。 イ 充てん容器等を置く位置から２ｍ以内にある火気を遮る措置を講じ，屋外に置く。 ロ 充てん容器等には湿気，水滴等による腐食を防止する措置を講じる。 ハ 充てん容器は，常に40℃以下に保つ。 ニ 充てん容器等（内容積５L以下を除く）は，転落，転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じる。 ホ 充てん容器等と閉止弁との間は，次の基準に適合する調整器を設ける。 (ｲ) 調整器（高圧側）の耐圧性能・気密性能は容器の刻印等に示された耐圧試験にて加える圧力以上の圧力で行う耐圧試験及び気密試験（耐圧試験の3/5以上の圧力）に合格 (ﾛ) 調整器（生活の用に供するガスに限り，閉止弁から最も近いもの）の調整圧力が2.3kPa以上3.3kPa以下で，閉そく圧力が4.2kPa以下 | 添付資料 № |
|  | へ 充てん容器・調整器間の配管は充てん容器等の刻印等に示された耐圧試験圧力以上の圧力，調整器・閉止弁間は0.8MPa（長さ0.3m未満のものは0.2MPa）以上の圧力で行う耐圧試験に合格する配管を使用する。 ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器を接続するときは，ホースバンドで締め付ける。 チ 調整器と閉止弁との配管は4.2kPa以上の圧力で行う気密試験に合格する。 |  |
| 圧縮天然ガス配管の気密試験 第40条第5号 | 圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に販売するものは，配管の気密試験のための設備を備える。 | 添付資料 № |

販売業者等に係る技術上の基準（法第20条の６第１項）に関する事項

（液化石油ガス保安規則第41条の技術上の基準に対応する事項）

| 台帳の作成 第41条第1号 | 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を作成し，取引継続中は保管します。 | 添付資料 № |
| --- | --- | --- |
| 容器の状態 第41条第2号 | 充てん容器等の引渡しは，外面に容器の使用上支障のある腐食，割れ，すじ，しわ等がなく，漏洩していないものを使用します。 | 添付資料 № |
| 容器検査合格月からの経過期間 第41条第3号 | 充てん容器等の引渡しは，容器の刻印等において示された月（容器検査合格月）の前月の末日から起算した次の期間から，6月以上経過していないもので，その旨を明示したものを使用します。 □ 溶接容器，超低温容器及びろう付け容器（溶接容器等） 経過年数20年未満：５年，経過年数20年以上：２年 □ 耐圧試験圧力が３MPa以下で，内容積が25L以下の溶接容器等で，昭和30年７月以降に容器検査，放射線検査に合格したもの 経過年数20年未満：６年，経過年数20年以上：２年 □ 一般継ぎ目なし容器：５年 □ 一般複合容器：３年 □ 自動車に装置された状態で液化石油ガス自動車燃料装置用容器 経過年数20年未満：６年，経過年数20年以上：２年 | 添付資料 № |
| 消費設備 第41条第4号 | 燃料の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときは，液化石油ガスの消費のための設備について次の基準に適合することを確認します。（工業用燃料を除く） イ 充てん容器等を置く位置から２ｍ以内にある火気を遮る措置を講じ，屋外に置く。 ロ 充てん容器等には湿気，水滴等による腐食を防止する措置を講じる。 ハ 充てん容器は，常に40℃以下に保つ。 ニ 充てん容器等（内容積５L以下を除く）は，転落，転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じる。 ホ 充てん容器等と閉止弁との間は，高圧側の耐圧性能・気密性能は2.6MPa以上の圧力で行う耐圧試験及び1.6MPa以上で行う気密試験に合格する調整器を設ける。 へ 充てん容器・調整器間の配管は2.6MPa以上の圧力，調整器・閉止弁間は0.8MPa（長さ0.3m未満のものは0.2MPa）以上の圧力で行う耐圧試験に合格する配管を使用する。 ト 硬質管以外の管と硬質管又は調整器を接続するときは，ホースバンドで締め付ける。 | 添付資料 № |
| 配管の気密試験 第41条第5号 | 燃料の用に供する消費者に販売するものは，配管の気密試験のための設備を備える。 | 添付資料 № |

# Text boxes

【技術上の基準の記載について（一般高圧ガス）】

１　台帳の作成（第40条第1号）　⇒　台帳の様式を添付すること

・　販売業者は，高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備える必要があります。

・　台帳の様式は任意ですが，保安の確保のため，（１）引渡先の名称及び所在地，（２）保安責任者の氏名，（３）販売の形態に応じて以下の事項，の３点は記載して下さい。

①　圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費者に販売する場合

配管の配置状況及びそれらの付近の状況を示す図面並びにそれらの所在地

②　直接消費者に販売する場合（①を除く。）

消費場所，消費の方法，ガスの種類ごとの使用の状態等

③　消費者に直接販売しない場合

販売先の販売業者の届出年月日

・　様式を作成していない場合は，「保安台帳（一般高圧ガス）参考様式１」を添付し，使用することも可能です。

※　参考様式２は，液化石油ガス用なので添付不要です。

２　容器の状態（第40条第2号）　⇒　容器授受について記載した帳簿の様式を添付すること

・　充てん容器等の引渡しは，高圧ガスが漏えいするおそれがある，又は現に高圧ガスが漏えいしているものは使用することができません。

・　添付書類が必要になるのは，販売計画書において，販売の形態が「容器」であり，かつ，販売の方法が「借受・貯蔵」である販売所だけになります。

販売の形態又は販売の方法が上記以外である場合は，書類の添付は不要です。

・　第95条第3項の規定により，高圧ガスを容器により授受する場合は，以下の事項について記載した帳簿を備え，記載の日から二年間保存する必要があります。

（１）充てん容器の記号及び番号

（２）充てん容器ごとの高圧ガスの種類及び充填圧力

（３）授受先並びに授受年月日

・　様式を作成していない場合は，「容器授受簿（参考様式３）」を添付し，使用することも可能です。

３　容器検査合格月からの経過期間（第40条第3号）

４　圧縮天然ガス消費設備（第40条第4号）

５　圧縮天然ガス配管の気密試験（第40条第5号）

・　圧縮天然ガスを販売する場合は，記載事項を順守して下さい。

・　圧縮天然ガスを販売しない場合は，備考欄に「該当なし」と記載して下さい。

【技術上の基準の記載について（液化石油ガス）】

１　台帳の作成（第41条第1号）　⇒　台帳の様式を添付すること

・　販売業者は，高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備える必要があります。

・　台帳の様式は任意ですが，保安の確保のため，以下の５点は記載して下さい。

（１）引渡先の名称及び所在地

（２）保安責任者の氏名

（３）引き渡した容器の種類及び数量

（４）消費者に直接販売する販売業者にあっては，引き渡した容器から消費者における最初の閉止弁までの配置図又は、配管の配置状況及び漏れ試験の結果並びに引き渡した容器を配管に接続したか否か及び接続しない場合はその理由

（５）卸売業者にあっては、引渡先の届出年月日

・　様式を作成していない場合は，「保安台帳（一般高圧ガス）参考様式１」を添付し，使用することも可能です。

※　参考様式１は，一般高圧ガス用なので添付不要です。

２　容器の状態（第41条第2号）　⇒　容器授受について記載した帳簿の様式を添付すること

・　充てん容器等の引渡しは，高圧ガスが漏えいするおそれがある，又は現に高圧ガスが漏えいしているものは使用することができません。

・　添付書類が必要になるのは，販売計画書において，販売の形態が「容器」であり，かつ，販売の方法が「借受・貯蔵」である販売所だけになります。

販売の形態又は販売の方法が上記以外である場合は，書類の添付は不要です。

・　第93条第3項の規定により，高圧ガスを容器により授受する場合は，以下の事項について記載した帳簿を備え，記載の日から二年間保存する必要があります。

（１）充てん容器の種類及び数

（２）販売の年月日

（３）販売先

・　様式を作成していない場合は，「容器授受簿（参考様式３）」を添付し，使用することも可能です。

３　容器検査合格月からの経過期間（第41条第3号）

４　燃料（工業用を除く）の用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときの消費設備

（第41条第4号）

５　燃料（工業用を除く）用に供する消費者に液化石油ガスを販売するときの配管の気密試験

（第41条第5号）

・　工業用以外の燃料の用に供する消費者（液化石油ガス法の対象である一般消費者等を除く））に液化石油ガスを販売する場合は，記載事項を順守して下さい。

・　その他の場合は，備考欄に「該当なし」と記入して下さい。