（様式）

排出基準計算書

（施設番号　　　　　）

- 硫黄酸化物

| 届 出 値 及 び 計 算 値 | 燃料・原料の使用量（最大） |  | L/h,kg/h,Nm3/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃料・原料の比重 |  |  |  |  |
|  | 燃料・原料の硫黄分 |  | % |  |  |
|  | 硫黄酸化物の排出量（最大） | q’ | Nm3/h |  |  |
|  | 排出ガス量（湿りガス量・最大） | Qow | Nm3/h |  |  |
|  | 排出ガス温度 | t | ℃ |  |  |
|  | 排出口（煙突）の実高さ | Ho | M |  |  |
|  | 排出口（煙突）頂口径（直径） 又は□形寸法，不等形の場合は面積 | D | M |  |  |
|  |  | A | m2 |  |  |
|  | 排出速度 | V | m/s |  |  |
|  | 有効煙突高さ | He | m |  |  |
| 排出基準 | 許容排出量q q = K × 10-3 × He2 = × 10-3 × = Nm3/h |  |  |  |  |
| 基準の適否 | 許容排出量q q = Nm3/h ≧ 届出排出量 q’ = Nm3/h |  |  |  | 適・否 |

- ばいじん

| 届出値 | ばいじん濃度（最大） | Cs | g/Nm3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排出ガス中の酸素濃度 | Os | % |  |  |
| 排出基準 | ばいじん濃度 | C | g/Nm3 |  |  |
|  | 標準酸素濃度 | On | % |  |  |
| 補正値 | 標準酸素濃度補正式 21－On 届出ばいじん濃度の補正値C’ = × Cs = g/Nm3 21－Os |  |  |  |  |
| 基準の適否 | 届出ばいじん 濃度の補正値 排出基準 C = g/Nm3 ≧ C’ = g/Nm3 |  |  |  | 適・否 |

- 窒素酸化物

| 届出値 | 窒素酸化物濃度（最大） | Cs | ppm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排出ガス中の酸素濃度 | Os | % |  |  |
| 排出基準 | 窒素酸化物濃度 | C | ppm |  |  |
|  | 標準酸素濃度 | On | % |  |  |
| 補正値 | 標準酸素濃度補正式 21－On 届出窒素酸化物濃度の補正値C’ = × Cs = ppm 21－Os |  |  |  |  |
| 基準の適否 | 届出窒素酸化物 濃度の補正値 排出基準 C = ppm ≧ C’ = ppm |  |  |  | 適・否 |

- 有害物質

| 届出値 | ［ ］濃度（最大値） | C’ | mg/Nm3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出基準 | ［ ］濃度 | C | mg/Nm3 |  |  |
| 補正値 | 標準酸素濃度補正式(廃棄物焼却炉のみ) | C’ | mg/Nm3 |  |  |
| 基準の適否 | 届出値 又は補正値 排出基準 C = mg/Nm3 ≧ C’ = mg/Nm3 |  |  |  | 適・否 |

- 硫黄酸化物の排出量の計算書

q’ (Nm3/h) = 燃料使用量(L/h) × 比重 × 硫黄分(%) × 0.007（液体燃料の場合）

- 排出ガス量（湿り）の計算

- 有効煙突高さの計算

① １５℃における排出ガス量 Qow 288 × 288 Q = × = = m3/s 273 3600 982800

② 排出ガス温度 T = 273 + t = 273 + = K

③ 排出速度 Qow 1 T 1 V = × × = × × = m/s A 273 3600 273 3600

④ V 1 J = ×（1460 － 296 × ）＋ 1 T－288 （Q × V） √ 1 （ × ） = ×（1460 － 296 × ）＋ 1 = －288 √

- 温度により上昇する高さ １ Ht = 2.01 × 10-3 × Q × (T － 288) × (2.30logJ ＋ － 1) Ｊ １ = 2.01 × 10-3 × ×（ －288）×（2.30log ＋ －1） = m

- 運動量により上昇する高さ 0.795 √( Q×V ) 0.795 √( × ) Hm= = = m 1＋ 2.58 1＋ 2.58 V

- 有効煙突高 He = Ho + 0.65 × (Ht + Hm) = + 0.65 × ( + ) = m