＜記載例Ⅱ―Ⅴ＞

法第８条第１号の技術上の基準に関する事項

（一般則第７条第1項及び第２項の技術上の基準に対応する事項：圧縮天然ｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ）

|  | 条 項 |  | 対 応 事 項 |  | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □製造設備が圧縮天然ガススタンドであるため，第7条第１項の基準に適合します。 □製造施設の外部から供給を受ける圧縮天然ガススタンドであるため，第7条第2項の基準に適合します。 |  |  |  |
|  | 第6条第1項の準用 （第7条第1項第１号又は第7条第2項第１号） |  | □第6条１項第１号，第2号，第5号から第22号まで，第24号から第27号まで，第30号から第32号まで，第38から第41号までの基準に適合します。（第7条第1項第1号） |  |  |  |
|  |  |  | □第6条1項第1号，第5号，第6号，第9号から第20号まで，第26号，第27号，第32号，第38号，第40号，第41号の基準に適合します。（第7条第2項第1号） |  |  |  |
|  | 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号) |  | １ 事業所の境界線を（ ）により明示します。 ２ 警戒標は外部から明瞭に識別できる大きさで事業所の出入口付近に掲げます。 ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは，製造施設の周囲に警戒標を掲げます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 設備距離 (第6条第1項第2号) |  | 貯蔵設備，処理設備の外面から第１種保安物件（ ），第２種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保します。 ガス名 第１種設備距離L ＝ ｍ，計画 ｍ 第２種設備距離L ＝ ｍ，計画 ｍ |  | 添付書類 № |  |
|  | 貯槽間の距離 (第6条第1項第5号) |  | １ 貯槽（貯蔵能力が300m3又は3,000kg以上）と他の可燃性ガスの貯槽又は酸素の貯槽との貯槽間距離は，１ｍ以上又は最大直径の和の1/4 （ ＋ ）／4＝ ｍ，計画 ｍ （ ＋ ）／4＝ ｍ，計画 ｍ のいずれか大なるものに等しい距離以上とします。 ２ 規定の距離に満たない場合，水噴霧装置又はこれと同等以上の防火上及び消火上有効な能力を有する措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 貯槽の識別措置 (第6条第1項第6号) |  | 貯槽には，容易に識別できるよう外部から見やすいように，次のいずれかの措置を講じます。 １ ガス名を朱書きし，又は容易にはがれ難い標紙を貼り付けます。 ２ 貯槽の直径の1/10以上の幅で赤色の塗料を塗り，又は容易にはがれ難い標紙を貼り付けます。 ３ 地下に埋設された貯槽にあっては，可燃性ガスの貯槽であることが分かる標識を掲げます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 貯槽周囲の流出防止措置 (第6条第1項第7，第8号) |  | １ 貯槽（貯蔵能力1,000t以上）の周囲には，液状のガスが漏えい・流出した場合に，その流出を防止するための措置として防液堤を設置します。 ２ 防液堤を設置する場合，その内側及びその外面から10ｍ以内（毒性ガスの場合は，告示で定める距離）に，貯槽の付属設備その他の設備・施設であって告示で定めるもの以外のものを設けません。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 製造設備の室の構造 (第6条第1項第9号) |  | 製造設備を設置する室は，ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とします。 該当欄に○印 空気より軽い可燃性ガス; 開口部は十分な面積があり，２方向以上ある。. 換気装置があり正常に作動可能. 空気より重い可燃性ガス; 開口部は十分な面積があり，床面まで開口し，２方向以上ある。. 床面近くに吸気口を備えた換気装置があり，正常に作動可能。. | 添付書類 № |  |
|  | ガス設備の気密な構造 (第6条第1項第10号） |  | ガス設備（高圧ガス設備を除く。）は，気密な構造とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） |  | 高圧ガス設備は，次のいずれかの性能を満たします。 □ 液体を使用する常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に 合格 □ 空気又は窒素等を使用する常用の圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 □ 経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法，試験設備，試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格 □ 特定設備については，特定則第34条に規定する耐圧試験のうちの一に合格した特定設備又は特定則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った耐圧試験に合格した特定設備であって，使用開始前のもの |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） |  | 高圧ガス設備は，次のいずれかの性能を満たします。 - 常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 - 又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法，試験設備，試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格 - 特定設備については，特定則第35条に規定する気密試験に合格した特定設備又は特定則第51条の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けて行った気密試験に合格した特定設備であって，使用開始前のもの |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） |  | １ 高圧ガス設備は，常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，当該設備の形状，寸法，常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力，溶接継手の効率等に応じ，十分な強度を有します。 ２ 特定則第１２条及び第５１条の規定に基づく強度を有し，若しくは高圧ガス設備の製造技術，検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有します。 |  | 添付書類 № |  |
|  | ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） |  | ガス設備には，ガスの種類，性状，温度，圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し，安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号） |  | １ 高圧ガス設備（配管，圧縮機，ポンプ等を除く。）の基礎は，不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものとします。 ２ 貯槽（貯蔵能力100ｍ3又は1ｔ以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては，その底部）は，同一の基礎に緊結します。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 貯槽の沈下状況の測定 (第6条第1項第16号） |  | 貯槽（貯蔵能力100ｍ3又は1ｔ以上）は，その沈下状況を測定するための措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第17号） |  | 塔（当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが5m以上），貯槽（貯蔵能力が300ｍ3又は3t以上）及び配管（告示で定めるものに限る。）並びにこれらの支持構造物及び基礎は，設計地震動，耐震設計構造物の応力等の計算方法，耐震設計構造物の部材の耐震設計用許容応力その他告示で定める耐震設計の基準により，地震の影響に対して安全な構造とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号） |  | １ 高圧ガス設備に，告示で定めるところにより温度計を設けます。 ２ 当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができるような措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 (第6条第1項第19号） |  | １ 高圧ガス設備に，告示で定めるところにより圧力計を設けます。 ２ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に，直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 安全装置の放出管 (第6条第1項第20号） |  | １ 安全装置のうち，安全弁・破裂板には，放出管を設けます。 ２ 放出管の開口部の位置は，放出するガスの性質に応じた適切な位置とします。 - 貯槽に設けたものは，地盤面から５ｍ以上又は貯槽の頂部から２ｍ以上の高さで，火気となるもののない安全な位置とします。 - その他の高圧ガス設備に設けたものは，近接する建築物又は工作物（火気取扱施設にあっては８ｍ以内，その他の場合にあっては５ｍ以内にあるもの）の高さ以上とします。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止 (第6条第1項第21号） |  | 低温貯槽には，貯槽内部の圧力が外部の圧力より低下することにより貯槽が破壊することを防止するための措置を講じます。 |  | 添付書類 № |  |
|  | 液面計 (第6条第1項第22号） |  | １ 貯槽には，( )式液面計を設けます。 ２ 液面計にガラス液面計を使用するときは，次の措置を講じます。 ① その破損を防止するための措置を講じます。 ② 貯槽とガラス液面計を接続する配管には，当該ガラス液面計の破損による液化ガスの漏えいを防止するための措置として自動式及び手動式の止め弁を設けます。 |  | 添付書類 № |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項第24号） |  | 貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって，当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。）に取り付けた配管には，次の措置を講じます。 １ 当該貯槽の直近にバルブ（使用時以外は閉止）を設けます。 ２ 緊急遮断装置を除き一以上のバルブを設けます。 |  | 添付書類 № |  |  |
| 緊急遮断装置 (第6条第1項第25号） |  | １ 貯槽（内容積5,000Ｌ未満を除く。）に取り付けた配管（当該液化ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限る。）には当該液化ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断するための措置として緊急遮断装置を設けます。 ２ 緊急遮断装置の操作位置は５ｍ以上離れた位置とします。 |  | 添付書類 № |  |  |
| 電気設備 (第6条第1項第26号） |  | 高圧ガス設備に係る電気設備は，その設置場所及び当該ガスに応じた防爆性能を有する構造とします。 機器名称; ガス名; ０種・１種・２種場所別; 必要防爆性能; 計画防爆性能. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. | 添付書類 № |  |  |
| 保安電力等 (第6条第1項第27号） |  | １ 対象設備に停電等により当該設備の機能が失われることのないよう保安電力等の措置を講じます。 ※ 該当欄に○印を記入 保安 電力 等 設備; 買電; 自家発電; 蓄電池装置; エンジン駆動発電; スチームタービン駆動発電; 空気又は窒素だめ. 自動制御装置. 緊急遮断装置. 散水装置. 防消火設備. 冷却水ポンプ. 水噴霧装置. 毒性ガス除害設備. 非常照明設備. ガス漏えい検知警報設備. 通報設備. 過充塡防止装置. ２ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池を保有します。 | 添付書類 № |  |  |
| 障 壁 (第6条第1項第30号） |  | １ 障壁は堅固な基礎の上に構築し，予想されるガス爆発の衝撃等に対して十分耐えられる構造とします。 ２ 圧縮機と圧力が10ＭPa以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は当該ガスの充塡容器置場との間には次の障壁を設けます。 該当○印; 種類; 構造. 鉄筋コンクリート製造; 直径9mm以上の鉄筋を縦，横40cm以下の間隔に配筋し，厚さ12cm以上，高さ2m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9mm以上の鉄筋を縦，横40cm以下の間隔に配筋し，厚さ12cm以上，高さ2m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること. 鋼鉄製; 厚さ3.2mm以上の鋼板に30×30mm以上の等辺山形鋼を縦，横40cm以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6mm以上の鋼板を使用し，そのいずれも1.8m以下の間隔で支柱を設けた高さ2m以上のものであること. | 添付書類 № |  |  |
| ガス漏えい検知警報設備 (第6条第1項第31号） |  | １ 製造施設には，当該製造施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に，当該ガスの漏えいを検知し，かつ，警報するための設備を次のとおり設けます。 該当○印; 設置場所; 必要設置個数; 計画個数. 屋内に設置されている圧縮機，ポンプ，反応設備，貯槽その他ガスが漏えいしやすい高圧ガス設備が設置してある場所の周囲; 設備群の周囲10mにつき１個以上の割合で計算した個数 個; 個. 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留するおそれのある場所; 設備群の周囲の20mにつき１個以上の割合で計算した個数 個; 個. 加熱炉等の火源を含む施設の周囲のガスが滞留しやすい場所; 加熱炉等の周囲20mにつき１個以上の割合で計算した個数 個; 個. 計器室の内部(漏えいしたガスが侵入するおそれがないような措置を講じた場合を除く); 1個以上; 個. 毒性ガスの充塡用接続口一群の周囲; 1個以上; 個. ２ 指示警報部は，関係者が常駐する場所（ ）に設置します。 |  |  |  |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 貯槽，支柱の温度上昇防止措置 (第6条第1項第32号） | １ 液化ガス貯槽（可燃性若しくは毒性ガスの貯槽，又はその他のガスの貯槽であって可燃性ガス貯槽又は可燃性物質を取り扱う施設の周辺にあるもの。）には，断熱構造の区分に応じ，散水装置等を設置します。 対象 貯槽名; 断熱構造 区分; 散水装置 ＊ (Ｌ/(min･m2 )); 消火栓 ＊. なし; 法定：５ 計画：; 法定: １ 栓/ 50ｍ2 計画: 栓/ ｍ2. 準耐火; 法定：2.5 計画：; 法定: １ 栓/100ｍ2 計画: 栓/ ｍ2. ２ 圧縮ガス貯槽に対しては［消火栓・消防ポンプ車］により対応します。 ３ 30分間以上連続して放水できる水量を確保します。 必要水量(法定)： ｍ3 ，必要水量(仕様)： ｍ3 保有水量： ｍ3 ４ 高さ１ｍ以上の支柱に対しては，次のいずれかの措置を講じます。 □ 厚さ50mm以上のコンクリート又はこれと同等以上の耐熱性能を有する不燃性の断熱材で被覆 □ １に定める水噴霧装置等を支柱に対し水を放射できるように設置 |  |
| 静電気の除去措置 (第6条第1項第38号） | １ 製造設備には静電気を除去する措置を講じます。 ２ 接地抵抗値は総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下とします。 | 添付書類 № |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号第39号の2） | 製造施設には，その規模に応じて，適切な防消火設備を適切な箇所に設けます。 １ 防火設備 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備，貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備，回転機械，貯槽（コールドエバポレーターを含む。），散水することが危険となる設備及び配管を除く）; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; 5Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. ① ②水源の容量は，同時に放射を必要とする最大水量を30分間以上連続して放射できる水量とします。 必要水量（法定） ｍ３ 必要水量（仕様） ｍ３ 保有水量 ｍ３ ③供給元弁及び操作弁の操作場所と当該対象設備との距離は15ｍ以上とします。 | 添付書類 № |
| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| 対象設備; 粉末消火器; 必要 個数; 計画 個数. 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トンにつきＢ－10 1個相当以上 最小設置数量:Ｂ－10 ３個相当. 貯 槽; 防液堤設 置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。. 上段：能力単位 下段：設置個数 | ２ 消火設備 下記に適合する消火設備を設けます。 |  |
| 通報設備 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ。）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る。）. ニ メガホン. (第6条第1項第40号） | 事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を次のとおり講じます。 | 添付書類 № |
| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項第41号） | 製造設備に設けたバルブ又はコックには，作業員が当該バルブ又はコックを適切に操作できるように次の措置を講じます。 １ バルブ等に名称・番号等を明記した標示をするとともに，当該バルブの開閉方向を明示します。 ２ バルブ等に係る配管には，流体の名称及び方向を表示します。 ３ 特に保安上重大な影響を与えるバルブ等にあっては，開閉状態を明示する機能を取り付け，安全弁の元弁その他通常使用しないバルブ等には，施錠・封印等の措置を講じます。 ４ バルブ等を確実に操作するための足場を設けます。 ５ バルブ等の操作に必要な照度を確保します。 | 添付書類 № |
| ディスペンサーの保安距離（第7条第1項第2号） | １ 貯蔵設備，処理設備の外面から第1種保安物件（ ），第2種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保します。 ２ ディスペンサーは，その本体の外面から公道の道路境界線に対し５ｍ以上の距離を有します。 | 添付書類 № |
| 圧縮天然ガスが滞留しない構造（第7条第1項第3号） | ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは，不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに，圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とします。 | 添付書類 № |
| 充塡を受ける車両の停止位置(第７条第1項第4号） | １ 充塡を受ける車両は，地盤面上に設置した貯槽の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じます。 ２ ３ｍ以上離れる措置を講じない場合には，貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 過充塡防止のための措置 (第７条第1項第5号） | 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充塡するときは，充塡設備に過充塡防止のための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 火気取扱施設との距離 (第７条第1項第6号) | １ 圧縮天然ガススタンド（圧縮天然ガスの通る部分に限る）は，その外面から火気（当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く）を取り扱う施設に対し８ｍ以上の距離を有します。 ２ ８ｍ以上の距離がとれない場合，流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 設備間の距離 (第７条第1項第7号) | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は，次の措置を講じます。 １ 外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備（液化石油ガススタンド，液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。）の高圧ガス設備に対し５ｍ以上の距離を有します。 計画 ｍ ２ 酸素の製造設備の高圧ガス設備（酸素の通る部分に限る）に対し10ｍ以上の距離を有します。 計画 ｍ | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 圧縮水素スタンドまでの距離 （第７条第１項第８号） | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は，その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し６ｍ以上の距離を有し，又はこれと同等以上の措置を講じます。 計画 ｍ | 別添No. |
| 敷地境界までの距離 (第7条第2項第2号) | 1 高圧ガス設備（第３号及び第４号に掲げるものを除く）は，その外面から当該事業所の敷地境界に対し６ｍ以上の距離を有します。 2 ６ｍ以上の距離を確保できない場合，同等以上の措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 地盤面下に高圧ガス設備を設置する場合の措置 (第7条第2項第3号) | 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は，十分な強度を有し，かつ，当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 道路境界線までの距離 (第7条第2項第4号) | １ ディスペンサーは，その本体の外面から公道の道路境界線に対し5ｍ以上の距離を有します。 ２ 5ｍ以上の距離を確保できない場合，同等以上の措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 防火壁の設置(第7条第2項第5号) | 圧縮ガススタンドの周囲（車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く）には，高圧ガス設備と敷地境界との間に，高さ2ｍ以上の防火壁を設置します。 | 添付書類 № |
| 配管の緊急遮断措置 (第7条第2項第6号) | 当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には，緊急時に圧縮天然ガスを遮断するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 圧縮機の爆発，漏えい，損傷等防止措置 (第7条第2項第7号） | 圧縮天然ガスを製造する圧縮機には，爆発，漏えい，損傷等を防止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 送出･受入配管の自動閉止措置(第7条第2項第8号） | 圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管（圧縮天然ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，貯槽と配管との接続部を含む）には，圧縮天然ガスを送り出し，又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 最大充塡圧力以下で遮断する措置 (第7条第2項第9号） | ディスペンサーには，充塡車両に固定した容器の最大充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け，かつ，漏えいを防止する措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 配管の措置 (第7条第2項第10号） | 配管には次の措置を講じます。 イ 外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置する。 ロ トレンチ蓋を通気性の良いものにする。(第11号に規定する設備を設ける場合を除く) | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 漏えい検知機等の設置 (第7条第2項第11号） | 製造施設には，当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に，当該天然ガスの漏えいを検知し，警報し，かつ，製造施設の運転を自動的に停止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 感震装置の設定 (第7条第2項第12号） | 製造施設には，施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し，警報し，かつ，製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けます。 | 添付書類 № |
| 自動停止装置の手動起動措置 (第7条第2項第13号） | 前2号の製造施設の運転を自動に停止する装置には，手動で操作できる起動装置を設け，当該軌道道装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置します。 | 添付書類 № |
| 警報の発報措置(第7条第2項第14号） | 前3号の規定により，製造施設の運転を停止する場合は，圧縮機の運転を自動的に停止し，かつ，第6号，第8号及び第9号で規定する遮断装置に遮断弁を自動的に閉止し，閉止を検知し，並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 車両の衝突防止措置 (第7条第2項第15号） | ガス設備は，車両が衝突するおそれのない場所に設置します。 又は，車両の衝突を防止する措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 圧縮天然ガスが滞留しない構造 (第7条第2項第16号） | ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは，不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに，圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とします。 | 添付書類 № |
| 充塡を受ける車両の停止位置(第7条第2項第17号） | 充塡を受ける車両は，地盤面上に設置した貯槽の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じます。 又は，貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 火気取扱施設との距離 (第7条第2項第18号） | １ 圧縮天然ガススタンド（圧縮天然ガスの通る部分に限る）は，その外面から火気（当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く）を取り扱う施設に対し4ｍ以上の距離を有します。 ２ 4ｍ以上の距離がとれない場合，流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 過充塡防止のための措置 (第7条第2項第19号） | 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充塡するときは，充塡設備に過充塡防止のための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 設備間の距離 (第7条第2項第20号) | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は，次の措置を講じます。 １ 外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備（液化石油ガススタンド，液化天然ガススタンドを除く）及び特定圧縮水素スタンドの高圧ガス設備に対し５ｍ以上の距離を有します。 計画 ｍ ２ 酸素の製造設備の高圧ガス設備（酸素の通る部分に限る。）に対し10ｍ以上の距離を有します。 計画 ｍ | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 圧縮水素スタンドまでの距離 （第７条第2項第20号の2） | 圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は，その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し6ｍ以上の距離を有し，又はこれと同等以上の措置を講じます。 計画 ｍ | 添付書類 № |
| 消火設備の設置(第7条第2項第21号) | 圧縮天然ガススタンドには，その規模に応じ，適切な消火設備を適切な箇所に設置します。 | 添付書類 № |