＜記載例Ⅱ―ⅩⅧ＞

法第８条第２号の技術上の基準に関する事項

（液石則第６条第２項及び第７条第２項の技術上の基準に対応する事項：定置式製造施設）

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 液化石油ガスの製造 (第６条第２項第１号） （第７条第２項） | 液化石油ガスの製造は，その発生，加圧，減圧又は充塡において次に掲げる基準により保安上支障のない状態で行います。 |  |
| イ．安全弁の止め弁 | 安全弁又は逃し弁に付帯して設けた止め弁は常に全開にしておきます。 | 添付書類 № |
| ロ．貯槽の充塡容量 | 貯槽に液化石油ガスを充塡するときは，液化石油ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の90％を超えないようにします。 | 添付書類 № |
| ハ．車両の固定 | 車両に固定した容器（内容積が4,000Ｌ以上のものに限る。）に液化石油ガスを送り出し，又は当該容器から受け入れるときは，車止めを設けること等により当該車両を固定します。 | 添付書類 № |
| 二，配管の取り外し | 液化石油ガスを容器に送り出し，又は容器から受け入れる製造設備の配管と当該容器の配管との接続部分において液化石油ガスが漏えいするおそれがないことを確認し，かつ，送り出し，又は受け入れた後は，これらの配管内の液化石油ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取りはずします。 | 添付書類 № |
| ホ．充塡容器等のバルブ，枝管の加熱 | 液化石油ガスを容器等に充塡するため容器等，バルブ又は充塡用枝管を加熱するときは，次のいずれかの方法で行います。 （イ）熱湿布を使用します。 （ロ）温度40度以下の温湯その他の液体（可燃性のもの及び充塡容器等，バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。）を使用します。 （ハ）設置場所に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備（空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたものであって，下記で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。）を使用します。 | 添付書類 № |
| へ．一般複合容器等への充塡 | 容器保安規則第2条第11号に規定する一般複合容器であって当該容器の刻印等に示された年月から15年を経過したものには，液化石油ガスを充塡しません。 | 添付書類 № |
| 液化石油ガスのにおい (第６条第２項第２号） | １ エアゾール又はガスライターガスの製造用その他工業用に使用される液化石油ガスにあっては「工業用無臭」の文字を朱書した標紙を貼り，又はその文字を表示した容器に充塡します。 ２ その他の液化石油ガスにあっては空気中の混入比率が容量で千分の１である場合において感知できるようなにおいがするものを容器に充塡します。 | 添付書類 № |
| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| エアゾール等の製造 (第６条第２項第３号） | エアゾール，ガスライター又は液化石油ガスこんろ（カセットこんろに限る。）用燃料ガスの製造は次の基準により行います。 |  |
| イ．容器の基準 | エアゾール等の製造は次に掲げる基準に適合する容器にて行います。 （イ）内容積が100cm３を超える容器は，その材料を鋼又は軽金属とします。 （ロ）金属製の容器にあっては，内内容物による腐食を防止するための措置を講じたものとします。ガラス製の容器にあっては，合成樹脂等によりその内面又は外面を被覆したものとします。 （ハ）50度における容器内の圧力の1.5倍の圧力で変形せず，かつ，温度50度における容器内の圧力の1.8倍の圧力で破裂しないもの又は，圧力1.3MPaで変形せず，圧力1.5MPaで破裂しないものとします。 （二）内容積が30cm3を超える容器は，エアゾール等又はその他の用途に使用されたことがないものとします。 （ホ）使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあっては，使用後当該噴射剤である高圧ガスを当該容器から容易に排出することができる構造のものとします。 | 添付書類 № |
| ロ．引火性又は発火性の物 | 製造設備の周囲２ｍ以内には，引火性又は発火性の物を置きません。 | 添付書類 № |
| ハ．防火上有効な措置 | 防火上有効な措置を講じて行います。 | 添付書類 № |
| 二．室に置くことができるもの | 製造を行う室には，作業に必要な物以外の物を置きません。 | 添付書類 № |
| ホ．エアゾールの充塡容器 | 温度35度において容器の内圧が0.8 MPa以下になり，かつ，エアゾールの容量が容器の内容積の90％以下になるようにします。 | 添付書類 № |
| へ．転倒台の使用 | 容器を転倒してエアゾール等を製造するときは，当該容器を固定する転倒台を使用します。 | 添付書類 № |
| ト．漏えいしない構造 | 充塡された容器は，その全数について当該エアゾールの温度を48度にしたときに当該エアゾールが漏えいしないものとします。 | 添付書類 № |
| チ．容器の注意事項の明示 | エアゾール等の充塡された容器（内容積が30cm3を超えるものに限る。）の外面に次のことを明示します。 ①当該エアゾール等を製造した者の名称又は記号 ②製造番号 ③取扱いに必要な注意 | 添付書類 № |
| 設備の点検及び異常確認時の措置 (第６条第２項第４号） | 製造設備の使用開始及び使用終了後に当該設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか，1日に1回以上製造設備の態様に応じ頻繁に製造設備の作動状況について点検し，異常のあるときは，当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じます。 | 添付書類 № |

| 条項 | 対応事項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 設備の修理又は清掃 (第６条第２項第５号） | ガス設備の修理又は清掃及びその後の製造は，下記に掲げる基準により，保安上支障のない状態で行います。 | 添付書類 № |
| イ．作業計画 | 修理等をするときは，あらかじめ，修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め，修理等は，当該作業計画に従い，かつ，当該責任者の監視の下に行うこととし又は異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行います。 | 添付書類 № |
| ロ．危険防止の措置 | ガス設備の修理等をするときは，危険を防止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| ハ．設備内に入るときの措置 | 修理等のため作業員がガス設備を開放し，又はガス設備に入るときは，危険を防止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 二．他部からのガスの漏えい | ガス設備を開放して修理等をするときは，当該ガス設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じます。 | 添付書類 № |
| ホ．正常作動確認 | 修理等が終了したときは，当該ガス設備が正常に作動することを確認した後でなければ製造をしません。 | 添付書類 № |
| バルブに過大な力を加えない措置 (第６条第２項第６号） | バルブを操作する場合は，バルブの材質，構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 容器置場及び充塡容器等 (第６条第２項第７号） | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は，次に掲げる基準に適合するようにします。 |  |
| イ．充塡容器残ガス容器の区分 | 充塡容器等は，充塡容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置きます。 | 添付書類 № |
| ロ．容器置場に置くことができるもの | 容器置場には，計量器等作業に必要な物以外の物は置きません。 | 添付書類 № |
| ハ．容器置場の周囲における火気等の制限 | 容器置場の周囲２ｍ以内においては，火気の使用を禁じ，かつ，引火性若しくは発火性の物を置きません。 又は，容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間を有効に遮る措置を講じます。 | 添付書類 № |
| 二．充塡容器等の温度 | 充塡容器等は，常に40度以下に保ちます。 | 添付書類 № |
| ホ．充塡容器等の転落転倒防止措置 | 充塡容器等（内容積が5Ｌ以下のものを除く。）には，転落，転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ，かつ，粗暴な取り扱いをしません。 | 添付書類 № |
| へ．容器置場の燈火 | 容器置場には，携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入りません。 | 添付書類 № |