＜記載例Ⅲ―Ⅹ＞

法第8条第１号の技術上の基準に関する事項

（液石則第8条第1項の技術上の基準に対応する事項：液化石油ガススタンド）

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 事 業 所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第6条第1項の準用（第8条第1項第1号） | 第6条第1項第1号から第35号までの基準を遵守します。 |  |  |  |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項 第1号） | １ 事業所の境界線は（ ）により明示して [有・無] ２ 警戒標は，外部の者が明瞭に識別できる大きさで，事業所の各出入口付近に掲げて [有・無] ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは，当該施設の設置区画等の出入口付近又は近接できる方向に警戒標を掲げて [有・無・該当なし] | 適・否 |  |  |
| 設備距離 (第6条第1項 第2号） | 貯蔵設備，処理設備の外面から第１種保安物件（ ），第2種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保して [有・無] 第1種設備距離L1 ＝ ｍ 実際： ｍ 第2種設備距離L4 ＝ ｍ 実際： ｍ | 適・否 |  |  |
| 設備距離短縮条件 (第6条第1項 第3号） (L2＝ ｍ）(L3＝ ｍ）(L5＝ ｍ）(L６＝ ｍ） | - 保安物件に対する設備距離が不足する場合には，設備距離短縮条件を満たすように の措置を講じて [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽の地盤面下への埋設 (第6条第1項 第4号） | 保安物件が密集する地域であって，経済産業大臣が指定するものにあっては，貯槽を地盤面下に埋設して [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 地盤面下へ埋設する貯槽の基準 (第6条第1項 第5号） | １ 地盤面下へ埋設する貯槽には，次のいずれかの措置を講 じて [有・無] □地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し，防水措置を講じた室（貯槽室）に設置し，かつ，貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じている。 □腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し，かつ，地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じている。 ２ 埋設貯槽は，頂部が0.6ｍ以上地盤面下になるよう設置して(実際： ｍ) [有・無・該当なし] ３ 二以上の埋設貯槽は，相互間に1ｍ以上の間隔を保って [有・無・該当なし] （貯槽の数 基 最小間隔 ｍ） | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽の一部を地盤面下へ設置する場合 (第6条第1項 第6号） | 地盤面下の部分の貯槽には，腐食を防止する措置を講じて [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 火気取扱施と の距離 (第6条第1項第7号） | １ 製造設備は，その外面から火気を取り扱う施設に対し８m 以上の距離を有して [有・無] 実際 ｍ 施設名 ２ 規定の距離がとれない場合，次のいずれかの措置を講じて [有・無・該当なし] □ 製造設備から漏えいした液化石油ガスが，火気取扱施 設に流動することを防止するための措置 □ 液化石油ガスが漏えいしたときに連動装置により直ち に使用中の火気を消すための措置 | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽間の距離 (第6条第1項第8号） | １ 貯槽（貯蔵能力300m3又は3,000kg以上）は，他の貯槽又は酸素の貯槽に対し，１ｍまたは貯槽の最大直径の和の1/4のいずれか大なる距離以上の距離を有するように配置して [有・無] 最大直径の和の1/4 （ ＋ ）÷4＝ ｍ 実際 ｍ 最大直径の和の1/4 （ ＋ ）÷4＝ ｍ 実際 ｍ ２ 規定の距離に満たない場合，防火上及び消火上有効な措 置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽の識別措置 (第6条第1項 第9号） | １ 外部から見やすいように，次のいずれかの措置を講じて [有・無] □ 液化石油ガスの貯槽である旨を朱書きしている。 □ 容易にはがれ難い標紙等を貼付している。 ２ 埋設貯槽にあっては，標識を掲げて [有・無・該当なし] | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽周囲の流出防止措置 (第6条第1項 第10号・第 11号） | １ 貯槽（貯蔵能力1,000t以上）の周囲には，液状の液化石油ガスが漏えいした場合に，その流出を防止するための措置を講じて [有・無] ２ 防液堤を設置する場合，その内側及びその外面から10ｍ 以内に，貯槽の付属設備その他の設備・施設であって告示 で定めるもの以外のものを設けて [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 製造設備の室の構造 (第6条第1項第12号） | 製造設備を設置する室は，次のいずれかにより液化石油ガ スが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無] □通風可能面積の合計が，床面積１㎡につき300ｃ㎡以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けている。（四方が壁等の場合２方向以上） ＊床面積 ㎡から算出した開口面積 ㎡：実際 ㎡ □吸込口が床に近く，放出口が地上から５ｍ以上高い安全 な位置にあり，排気管中にガス検知器を設置した通風能力 ０．５m3／min・㎡以上の機械的換気装置を設けている。 ＊床面積 ㎡から算出 m3／min：実際 m3／min □埋設貯槽の周囲には，ガス検知管を設けている。 | 適・否 該当なし |  |  |
| ガス設備の構造（第6条第1項第13号） | ガス設備（高圧ガス設備を除く。）は，気密な構造で [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| ガス設備に使用する材料 （第6条第1項第14号） | １ ガス設備に使用する材料は，液化石油ガスの性状，温度， 圧力に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理 的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するも のとして [有・無] ２ 申請書のとおりであることを，ミルシート等で確認して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項 第15号・第16号） | １ 高圧ガス設備（配管，ポンプ，圧縮機等をのぞく）の基礎は，不同沈下等により有害なひずみが生じないようなもので [有・無] ２ 貯槽（貯蔵能力100ｍ3又は1ｔ以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては，その底部）は，同一の基礎に緊結して [有・無・該当なし] ３ 貯槽は，その沈下状況を測定するための措置を講じて [有・無・該当なし] | 適・否 該当なし |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 （第6条第1項 第17号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格 （詳細は別添機器一覧表のとおり） □ 経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □ 特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1号第18号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 （詳細は別添機器一覧表のとおり） □ 経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □ 特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項 第19号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，当該設備の形状，寸法，常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力，溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有しています。（詳細は別添機器一覧表のとおり） □ 特定設備検査規則の規定に基づく強度を有しています。 □ 経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ず る十分な強度を有する高圧ガス設備です。 | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第20号） | 貯槽（貯蔵能力3t以上）及び配管（告示で定めるものに限る）並びにその支持構造物及び基礎は，告示で定める耐震設計の基準により，地震の影響に対して安全な構造で [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 (第6条第1項第21号） | １ 高圧ガス設備には，告示で定めるところにより圧力計を 設置して [有・無] ２ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に，直ち にその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を 設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項 第22号） | １ 安全装置のうち，安全弁・破裂板には，放出管を設けて [有・無] ２ 放出管の開口部の位置は，次のとおり ① 貯槽に設ける場合は，地盤面から５ｍの高さ又は貯槽 の頂部から２ｍの高さのいずれか高い位置以上で，周囲に着火源等のない安全な位置として [有・無・該当なし] 地盤面から ｍ 貯槽頂部から ｍ ② 貯槽以外の高圧ガス設備等に設ける場合は，近接する 建築物又は工作物（火気取扱施設にあっては８ｍ以内，その他の場合にあっては５ｍ以内にあるもの）の高さ以上の高さであって，周囲に着火源等のない安全な位置として [有・無・該当なし] （８ｍ以内の火気取扱施設） （５ｍ以内のその他施設） | 適・否 該当なし |  |  |
| 低温貯槽の負圧防止 (第6条第1項第23号） | 低温貯槽には，貯槽内部の圧力が外部の圧力より低下することにより貯槽が破壊することを防止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 液面計 (第6条第1項 第24号） | １ 貯槽には，（ ）式液面計を設けて[有・無] ２ 液面計にガラス液面計を使用するときは ① その破損を防止するための措置を講じて [有・無・該当なし] ② 貯槽とガラス液面計を接続する配管には，自動式及び手動式の止め弁が設置されて [有・無・該当なし] | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項 第25号） | 貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって，当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近にバルブを設置しているものを除く）に取り付けた配管（液化石油ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。）には，以下のバルブを設けて [有・無] ・貯槽の直近にバルブ（使用時以外閉） ・上記以外に１以上のバルブ（緊急遮断装置を除く） | 適・否 該当なし |  |  |
| 緊急遮断装置 (第6条第1項 第26号） | １ 貯槽（内容積5,000Ｌ未満を除く）の受け入れ又は送り出し配管には，液化石油ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断するための措置（緊急遮断装置）を講じて [有・無] ２ 緊急遮断装置の作動機能は円滑かつ確実で ［有・無］ ３ 弁座の漏えい量は規格値以下で ［有・無］ ４ 遮断操作部は，貯槽から５ｍ以上離れた位置に２ヶ所 以上設けて [有・無] ①実際 ｍ ②実際 ｍ （常駐する場所 ） ５ 緊急遮断装置の作動源は，（ ）である。 | 適・否 該当なし |  |  |
| 電気設備 (第6条第1項第27号） | １ １種場所，２種場所及び０種場所の設定（地図）がなされて [有・無] ２ 電気設備はそれぞれの場所（１種場所・２種場所・０種場所）に応じて防爆構造の電気機器を選定して設置して ［有・無］ 機器名称; ガス名; ０種・１種・２種場所別; 必要防爆性能; 実際防爆性能. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. | 適・否 該当なし |  |  |
| 貯槽の耐熱・冷却措置 (第6条第1項 第28号） | １ 地盤面上に設置する貯槽には，次のいずれかの設備を設 けて [有・無] 該当○印; 種類; 設置個数; 性能. 水噴霧・散水装置; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造貯槽にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水量を散水できるもの. 消火栓; １個/50㎡，準耐火構造貯槽にあっては１個/100㎡; 筒先圧力 0.35Mpa以上 放水能力 400Ｌ/min以上. ２ 地盤面上に設置する貯槽の高さ１ｍ以上の支柱には， 次のいずれかの措置を講じて [有・無・該当なし] □ 厚さ50mm以上のコンクリート又はこれと同等以上 の耐火性能を有する不燃性の断熱材で被覆 □ １に定める水噴霧装置等を支柱に対し水を放射でき るように設置 ３ 水噴霧装置等は必要最大水量を30分間以上連続放射できる水源に接続して [有・無] 必要 ｍ３ 仕様 ｍ３ 保有水量 ｍ３ ４ 水噴霧装置・散水装置の操作部は，貯槽及び支柱の外面 から５ｍ以上離れた安全な位置の他，関係者が常駐する 場所にも設けて [有・無] 操作位置： 常駐する場所： | 適・否 該当なし |  |  |
| ガス漏えい検知警報設備 (第6条第1項 第29号） | １ 検出端部の設置場所並びに設置数は，適切で [有・無] 該当○印; 設置場所; 設置基準; 必要設置個数; 実際 個数. 屋内に設置されている圧縮機，消費設備その他ガスが漏えいしやすい設備が設置してある場所の周囲のガスが滞留しやすい場所; 設備群の周囲10ｍにつき1個以上の割合で計算した個数以上; 個; 個. 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留しやすい場所; 設備群の周囲の長さ20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数以上; 個; 個. 貯槽に液化石油ガスを受入れ又は払出しをする場所の周囲; 2個以上; 個; 個. ２ 検出部の設置高さは，ガスの比重等を考慮して [有・無] ３ 作動状況は良好で ［有・無］ ４ 警報指示部は，関係者が常駐する場所（ ） に設置して [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 静電気の除去措置 (第6条第1項 第30号） | １ 製造設備には静電気を除去する措置を講じて [有・無] ２ 接地抵抗値は総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω） 以下として [有・無] | 適・否 |  |  |
| 防消火設備 対象設備; 該当○印; 防火設備; 防火設備の性能. ガス設備，貯蔵設備，消費設備，充塡プラットホーム又は（注）タンクローリの停車位置（貯槽，配管，散水又は放水することが危険となる設備等を除く）; 水噴霧・散水装置; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水量を散水できるもの. 放水設備; 5Ｌ/min・㎡の1.6倍以上の水量を放水できる固定式放水銃，移動式放水銃，放水砲及び消火栓のうちいずれかのもの 注）放水砲性能1,900Ｌ/min以上 その他の性能 ※筒先圧力 0.35Mpa以上 ※放水能力 400Ｌ/min以上. (第6条第1項 第31号） | 製造施設には，その規模に応じて，適切な防消火設備を適切な箇所に設けて [有・無] １ 防火設備 ① 防火設備の性能 (注)液化石油ガス法に定める充塡設備から，充塡作業の技術上の基準に 従ってバルク貯槽に充塡する場合を除く。 ② 水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分間以上 連続して放射できる水量を確保して [有・無] 必要 ｍ3 実際 ｍ3 保有水量 ｍ3 ③ 操作部は，関係者が常駐する場所及び対象施設から15ｍ以上離れた位置にそれぞれ1ヶ所以上設けて [有・無] (1)実際 ｍ (2)実際 ｍ（常駐する場所 ） ２ 消火設備 消火設備 対象設備; 粉末消火器; 必要個数; 設置数量（＊）. 貯槽以外の貯蔵設備（容器置場を含む），処理設備又は消費設備; 設備内の滞留ガス量10トンにつき能力単位Ｂ―10 １個相当以上 最小設置数量3個（容器置場にあっては2個）相当以上. 貯槽; 防液堤設置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとに能力単位Ｂ―10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所に 能力単位Ｂ―10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス等による拡散設備で粉末消火器の代替とすることができる。. (＊)設置数量には能力単位・設置数を記載すること | 適・否 |  |  |
| 保安電力等 保安電力等 設備; 買電; 自家発電; 蓄電池装置; エンジン駆動発電; 計器用空気又は窒素だめ. 緊急遮断装置. 散水装置. 防消火設備. 水噴霧装置. 非常照明設備. ガス漏えい検知警報設備. 通報設備. (第6条第1項 第32号） | １ 対象設備に対し，適切な保安電力等を設けて [有・無] 該当欄に○印（買電2系統の場合は◎印） - 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっ ては，常時使用できる予備電池を保有して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 通報設備 (第6条第1項 第33号） | 事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を次のとおり講じて [有・無] 事業所内面積 ㎡ 通報設備の通報範囲; 設置している通報設備 次に掲げるものの1又は2以上; 該当 ○印. イ 当該事務所の保安統括者等 が常駐する事務所と現場事務 所（製造施設を運転又は管理 する者が常駐する事務所をい う。以下同じ。）との間(両事 務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所内全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ。）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ 携帯用拡声器. ロ トランシーバー （計器等に対する影響のない場合に限る。）. ハ メガホン. | 適・否 |  |  |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項 第34号） | １ バルブ等の開閉方向が明示されて ［有・無］ ２ 配管内流体の名称及び方向が明示されて ［有・無］ ３ 保安上重大な影響を与えるバルブ等に対し，その開閉状態の明示，通常使用しないものの施錠・封印等誤操作防止措置が講じられて ［有・無］ ４ 適切な足場が設けられて ［有・無］ ５ 操作に必要な照度を有する照明が ［有・無］ | 適・否 |  |  |
| 容器置場（第6条第1項第35号） | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は次の基準に適合して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| イ.容器置場の明示及び警戒標 | 容器置場は明示され，かつ，その外部から見やすいように警戒標を掲げて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ロ．容器置場の構造 | 容器置場は2階建以下として [有・無] |  |  |  |
| ハ．置場距離 | 保安物件に対し，容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ㎡ 第１種置場距離ｌ 必要 ｍ実際 ｍ 第２種置場距離ｌ 必要 ｍ実際 ｍ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 二．容器置場の 障壁 | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には，置場距離短縮条件を満たすように，直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けて ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| ホ．直射日光を遮る措置 | 充塡容器等に係る容器置場には，直射日光を遮るための措置（液化石油ガスが漏えいし，爆発したときに発生する爆風が上方向に開放することを妨げないものに限る。）として，不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| へ．滞留しないような構造 | 容器置場はガスが漏えいしたとき滞留しないような構造で [有・無] □ 通風可能面積の合計が，床面積１㎡につき300㎝以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けている。（四方が壁等の場合２方向以上） ＊床面積 ㎡から算出した開口面積 ㎡：実際 ㎡ □ 吸込口が床に近く，放出口が地上から５ｍ以上高い安全な位置にあり，排気管中にガス検知器を設置した通風能力0.5m3／min・㎡以上の機械的換気装置を設けている。 ＊床面積 ㎡から算出 m3／min：実際 m3／min | 適・否 該当 なし |  |  |
| ト．二階建容器置場の構造 | ２階建の容器置場は告示に定める構造で ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| チ．容器置場に設ける消火設備 | 容器置場には，充塡容器等の内部停滞量10ｔにつき，B－10以上の粉末消火器が1個相当以上設置（最低2個）して [有・無] 必要数量 個：実際 個 | 適・否 該当 なし |  |  |
| ディスペンサーの保安距離（第8条第1項第2号） | ディスペンサーは，その本体の外面から公道の道路境界線に対し５ｍ以上の距離を有して ［有・無］ 実際 ｍ | 適・否 |  |  |
| ディスペンサーの装置等（第8条第1項第3号） | ディスペンサーには，充塡終了時に，液化石油ガスを停止する装置を設け，かつ，充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講じてあり，作動状況は良好で ［有・無］ | 適・否 |  |  |
| 充塡を受ける車両の停止位置(第8条第1項第4号) | 充塡を受ける車両は，地盤面上に設置した貯蔵の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じて ［有・無］ 措置内容 又は，貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じて ［有・無］ | 適・否 |  |  |