＜記載例Ⅲ-Ⅱ＞

法第8条第1号の技術上の基準に関する事項

（一般則第6条の2第1項及び第2項の技術上の基準に対応する事項：コールド・エバポレータ）

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 事 業 所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □コールド・エバポレータにより製造するため，第6条の2第1項の基準に適合します。 □移動式製造設備から高圧ガスを受けるコールド・エバポレータであるため，第6条の2第2項の基準に適合します。 |  |  |  |
| 第6条第1項の準用 （第6条の2第1項第1号又は第6条の2第2項第1号） | □第6条第1項第1号，2号，7号，8号，第10号から第20号まで，第22号，第24号，第25号，第27号，第32号及び第39号から第41号までの基準に適合します。 （第6条の2第1項第1号） |  |  |  |
|  | □第6条第1項第1号，7号，8号，第10号から第20号まで，第22号，第27号，第32号及び第39号から第41号までの基準に適合します。 （第6条の2第2項第1号） |  |  |  |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号） | １ 事業所の境界線は，( ) により明示されて [有・無] ２ 警戒標は，外部から明瞭に識別できる大きさで，事業所の各出入口付近に設置されて [有・無] ３ 製造施設の周囲に警戒標が設置されて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 設備距離 (第6条第1項第2号） | 貯蔵設備,処理設備の外面から第1種保安物件( )，第2種保安物件( )まで，規定以上の距離を確保して [有・無] 第1種設備距離：Ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ 第2種設備距離：Ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ | 適・否 |  |  |
| 貯槽周囲の流出防止措置 (第6条第1項第7号，第8号） | １ 防液堤の構造は申請書どおりの構造で [有・無] ２ 防液堤の容量は，法定 ｍ3に対し ｍ3である。 ３ 集合防液堤にあっては間仕切りが設けられて [有・無] ４ 防液堤の亀裂，くずれ，破損，配管貫通部の漏えいその他異常がなく，かつ防液堤内部の滞水が支障なく排出可能で [有・無] ５ 防液堤の外周は であり，昇降の階段は，法定 に対し 個設置してある。 ６ 防液堤の内側及び外側に設置してはいけない設備又は施設が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ガス設備の気密な構造 (第6条第1項第10号） | １ 可燃性ガス，毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備及び空気取入口を除く）は，気密な構造で [有・無] ２ ガス設備は圧力 ＭＰaで検査し，漏えいは [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □液体を使用する常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □空気又は窒素等を使用する常用圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 （詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，当該設備の形状，寸法，常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力，溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有する。（肉厚検査結果は別紙のとおり） □特定設備検査規則の規定に基づく強度を有する。 □経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有する。 | 適・否 |  |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） | １ ガス設備に使用する材料は，ガスの性状，温度，圧力に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとして [有・無] ２ 申請書のとおりであることを，ミルシート等で確認して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号） | １ 地盤の許容支持力が荷重を上回るよう，申請書どおり施工されて [有・無] ２ 貯槽の支柱又は底部若しくは架台が，同一基礎にアンカーボルト等により申請書どおり固定されて [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽の沈下状況の測定 (第6条第1項第16号） | 不同沈下測定のためのベンチマークが適切に設置されて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第17号） | １ 塔，貯槽及び配管は，耐震設計どおり施工され，地震の影響に対し安全で [有・無] ２ 支持構造物及び基礎は，耐震設計どおり施工され，地震の影響に対し安全で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号） | １ 温度変化を伴う反応，精製，分離，蒸留，冷却，凝縮，熱交換及び加熱のための設備に，常用の温度を適切に測定できる性能及び測定範囲を有する温度計が申請書どおり設置されて [有・無] ２ 設備内に温度が常用の温度を超えた場合に，直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができる温度自動制御装置を設置する等の措置が申請書どおり講じられて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の圧力計 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備には，常用の圧力を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分毎に圧力計が設置されて [有・無] ２ 圧力計の測定範囲は，当該設備の常用の圧力を適切に測定できるもので [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の安全装置 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備の適切な圧力区分毎に適切な安全装置が設けられて [有・無] ２ 設定圧力以下で確実に作動する機能を有して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項第20号） | １ 可燃性ガスの貯槽に設けた放出管の開口部 ①地盤面から5ｍ又は貯槽頂部から2ｍのいずれか高い位置以上の高さが [有・無] 実際 地盤面から ｍ 貯槽の頂部から ｍ ②周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が [有・無] ２ 毒性ガスの高圧ガス設備に設けた放出管は，除害設備内に開口部が [有・無] ３ その他の高圧ガス設備（不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）又は空気に係るものを除く）に設けた放出管 ①5ｍ以内の建築物（火気を取り扱う施設は8ｍ以内）又は工作物の高さ以上の高さが [有・無] ②周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 液面計 (第6条第1項第22号） | １ 液化ガスの貯槽には，液面計（ 式）が設けられて [有・無] ２ ガラス管液面計あってはその破損を防止するために金属製の保護枠を設けたもので [有・無・該当なし] ３ 可燃性ガス，特定不活性ガス及び毒性ガスの貯槽とガラス液面計とを接続する配管には，自動式及び手動式の止め弁を設けて [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項第24号） | １ 可燃性ガス，毒性ガス又は酸素の貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって，当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く）の配管には，貯槽の直近にバルブが設けられて [有・無] ２ 上記のほか，当該配管には，緊急遮断装置を除き一つ以上のバルブが設けられて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 緊急遮断装置 (第6条第1項第25号） | １ 可燃性ガス，毒性ガス又は酸素の液化ガスの貯槽（内容積5,000Ｌ未満を除く）には，送出し、受入配管の適切な位置に緊急遮断装置が設けられて [有・無] ２ 緊急遮断装置の作動機能は円滑かつ確実で [有・無] ３ 弁座の漏えい量は規格値以下で [有・無] ４ 緊急遮断装置の操作部は，貯槽から5ｍ以上離れたところに設けて [有・無] 実際 ｍ ５ 緊急遮断装置の作動源は，（ ）である。 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 保安電力等 (第6条第1項第27号） | １ 対象設備に応じ適切な保安電力等が設けられており，作動機能は良好で [有・無] ※ 該当欄に○印，買電と蓄電池保有の場合は両方に○，買電2系統の場合は◎ 保安 電力 等 設備; 買電; 自家発電; 蓄電池装置; エンジン駆動発電; スチームタービン駆動発電; 空気又は窒素だめ. 自動制御装置. 緊急遮断装置. 散水装置. 防消火設備. 冷却水ポンプ. 水噴霧装置. 毒性ガス除害設備. 非常照; 設備. ガス漏えい検知警報設備. 通報設備. 過充塡防止装置. ２ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池が [有・無] | 適・否 |  |  |
| 貯槽，支柱の温度上昇防止措置 (第6条第1項第32号） | １ 液化ガス貯槽（可燃性若しくは毒性ガスの貯槽，又はその他のガスの貯槽であって可燃性ガス貯槽又は可燃性物質を取り扱う施設の周辺にあるもの。）には，断熱構造の区分に応じ，散水装置等を設置して [有・無] 対象 貯槽名; 断熱構造 区分; 散水装置 ＊(Ｌ/(min･m2 )); 消火栓 ＊. なし; 法定：５ 実際：; 法定: １ 栓/ 50ｍ2 実際： 栓/ ｍ2. 準耐火; 法定：2.5 実際：; 法定: １ 栓/100ｍ2 実際： 栓/ ｍ2. ２ 圧縮ガス貯槽に対しては［消火栓・消防ポンプ車］により対応します。 ３ 30分間以上連続して放水できる水量を確保して [有・無] 必要水量(法定)： ｍ3 ，必要水量(仕様)： ｍ3 保有水量： ｍ3 ４ 高さ１ｍ以上の支柱に対しては，次のいずれかの措置を講じて [有・無・該当なし] □ 厚さ50mm以上のコンクリート又はこれと同等以上の耐火性能を有する不燃性の断熱材で被覆 □ １に定める水噴霧装置等を支柱に対し水を放射できるように設置 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号，第39号の2） | １ 対象設備の規模等に応じ，次に掲げる防消火設備のいずれか適切なものが設けられて [有・無] ① 防火設備 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備，貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備，回転機械，貯槽（コールドエバポレーターを含む），散水することが危険となる設備及び配管を除く）; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; 2方向以上から5Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; 5Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. ② 水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ③ イ 操作部は，対象施設から15ｍ以上離れた位置に設置して [有・無] 実際 ｍ（15ｍ以上） ロ 15ｍ以上確保されていない場合，15ｍ以上離れた位置と同等の効果のある措置( ） が講じられて [有・無・該当なし] ２ 消火設備 次の①，②に適合する消火設備が設置して [有・無] ①可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素，三フッ化窒素 対象設備; 粉末消火器; 必要 個数; 実際 個数. 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トン（特定不活性ガスにあっては20トン）につきＢ－10 1個相当以上 最小設置数量 :Ｂ－10 3個相当 （特定不活性ガスにあっては2固相当）. 貯 槽; 防液堤設 置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。. 上段：能力単位，下段：設置個数 ②三フッ化窒素 不活性ガスによる拡散設備等（ただし，防火設備を設置する場合を除く）を設置して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 通報設備 (第6条第1項第40号） | １ 通報範囲の区分に応じ適切な通報設備が [有・無] ２ 事業所の敷地面積は( )㎡で 1,500㎡以上 [有・無] 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る）. ニ メガホン. | 適・否 |  |  |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項第41号） | １ バルブ等の開閉方向が明示されて [有・無] ２ 配管内流体の名称及び方向が明示されて [有・無] ３ 保安上重大な影響を与えるバルブ等に対し，その開閉状態の明示，通常使用しないものの施錠・封印等誤操作防止措置が講じられて [有・無] ４ 適切な足場が設けられて [有・無] ５ 操作に必要な照度を有する照明が [有・無] | 適・否 |  |  |
| 第6条第1項の準用（第6条の2第2項第1号） | 前述のとおり，第6条第1項第1号，7号，8号，第10号から第20号まで，第22号，第27号，第32号及び第39号から第41号までの基準に適合します。 | 適・否 |  |  |
| 設備距離 (第6条の2第2項第2号) | １ 貯蔵設備，処理設備の外面から当該事業所敷地境界に対し４ｍ以上の距離を有して [有・無] ２ ４ｍ以上の距離を確保できない場合は，同等以上の措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 安全装置 (第6条の2第2項第3号) | １ 貯槽には2以上の安全装置（当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る）を設けて [有・無] ２ 安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 遮断措置 (第6条の2第2項第4号) | 送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方法のものを用いる場合，送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条の2第2項第5号) | 貯槽に取り付けた配管（ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ）には，当該貯槽の直近にバルブを設けるほか，一以上のバルブ（次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く）を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 緊急遮断装置 (第6条の2第2項第6号) | 貯槽に取り付けた配管には，当該液化ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 製造設備周囲の衝突防止措置 (第6条の2第2項第7号) | 製造設備の周囲には，車両の衝突を防止する措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 滞留防止措置(第6条の2第2項第8号) | 製造設備は，ガスが漏えいしたときに滞留しない場所に設置して [有・無] | 適・否 |  |  |