＜記載例Ⅲ-Ⅳ＞

法第８条第１号の技術上の基準に関する事項

（一般則第７条の２第1項の技術上の基準に対応する事項：液化天然ガススタンド）

| 検査項目 | 検 査 結 果 | 判定 | 事 業 所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第６条第１項の準用 （第７条の２第１項第１号） | 第６条第１項第１号，第９号から第21号まで，第26号，第27号，第38号から第41号まで及び第43号の基準に適合します。 |  |  |  |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号） | １ 事業所の境界線は，( ) により明示されて [有・無] ２ 警戒標は，外部から明瞭に識別できる大きさで，事業所の各出入口付近に設置されて [有・無] ３ 製造施設の周囲に警戒標が設置されて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 製造設備の室の構造 (第6条第1項第9号） | 製造設備を設置する室は，ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造として [有・無] 該当欄に○印 空気より軽い可燃性ガス; 開口部は十分な面積があり，２方向以上ある。. 換気装置があり正常に作動可能. 空気より重い可燃性ガス; 開口部は十分な面積があり，床面まで開口し，２方向以上ある。. 床面近くに吸気口を備えた換気装置があり，正常に作動可能。. | 適・否 該当 なし |  |  |
| ガス設備の気密な構造 (第6条第1項第10号） | １ 可燃性ガスのガス設備（高圧ガス設備及び空気取入口を除く）は，気密な構造で [有・無] ２ ガス設備は圧力 ＭＰaで検査し，漏えいは [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □液体を使用する常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □空気又は窒素等を使用する常用圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 （詳細は別紙のとおり） □経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，当該設備の形状，寸法，常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力，溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有する。（肉厚検査結果は別紙のとおり） □特定設備検査規則の規定に基づく強度を有する。 □経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有する。 | 適・否 |  |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） | １ ガス設備に使用する材料は，ガスの性状，温度，圧力に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有するものとして [有・無] ２ 申請書のとおりであることを，ミルシート等で確認して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号） | １ 地盤の許容支持力が荷重を上回るよう，申請書どおり施工されて [有・無] ２ 貯槽の支柱又は底部若しくは架台が，同一基礎にアンカーボルト等により申請書どおり固定されて [有・無・該当なし] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 貯槽の沈下状況の測定 (第6条第1項第16号） | 不同沈下測定のためのベンチマークが適切に設置されて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第17号） | １ 塔，貯槽及び配管は，耐震設計どおり施工され，地震の影響に対し安全で [有・無] ２ 支持構造物及び基礎は，耐震設計どおり施工され，地震の影響に対し安全で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号） | １ 温度変化を伴う反応，精製，分離，蒸留，冷却，凝縮，熱交換及び加熱のための設備に，常用の温度を適切に測定できる性能及び測定範囲を有する温度計が申請書どおり設置されて [有・無] ２ 設備内に温度が常用の温度を超えた場合に，直ちに常用の温度の範囲内に戻すことができる温度自動制御装置を設置する等の措置が申請書どおり講じられて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 高圧ガス設備の圧力計 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備には，常用の圧力を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分毎に圧力計が設置されて [有・無] ２ 圧力計の測定範囲は，当該設備の常用の圧力を適切に測定できるもので [有・無] | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の安全装置 (第6条第1項第19号） | １ 高圧ガス設備の適切な圧力区分毎に適切な安全装置が設けられて [有・無] ２ 設定圧力以下で確実に作動する機能を有して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項第20号） | １ 可燃性ガスの貯槽に設けた放出管の開口部 ①地盤面から５ｍ又は貯槽頂部から２ｍのいずれか高い位置以上の高さが [有・無] 実際 地盤面から ｍ 貯槽の頂部から ｍ ②周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が [有・無] ２ その他の高圧ガス設備に設けた放出管 ①５ｍ以内の建築物（火気を取り扱う施設は８ｍ以内）又は工作物の高さ以上の高さが [有・無] ②周囲に着火源等のない安全な位置に開口部が [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置 （第6条第1項第21号） | １ 圧力計及び圧力警報設備並びに真空安全弁，均圧管，圧力連動冷凍制御設備又は圧力連動送液設備のうち( )が設けられて [有・無] ２ 負圧防止設備の作動機能は良好で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 電気設備 (第6条第1項第26号） | １ 第１種場所，第２種場所及び０種場所の設定（地図）がなされて [有・無] ２ 電気設備はそれぞれの場所（１種場所・２種場所・０種場所）に応じて防爆構造の電気機器を選定し設置して [有・無] 機器名称; ガス名; ０種・１種・２種場所別; 必要防爆性能; 実際防爆性能. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. ０種・１種・２種. | 適・否 該当 なし |  |  |
| 保安電力等 （第6条第1項第27号） | １ 対象設備に応じ適切な保安電力等が設けられており，作動機能は良好で [有・無] ※ 該当欄に○印，買電と蓄電池保有の場合は両方に○，買電２系統の場合は◎ 保安 電力 等 設備; 買電; 自家発電; 蓄電池装置; エンジン駆動発電; スチームタービン駆動発電; 空気又は窒素だめ. 自動制御装置. 緊急遮断装置. 散水装置. 防消火設備. 冷却水ポンプ. 水噴霧装置. 毒性ガス除害設備. 非常照; 設備. ガス漏えい検知警報設備. 通報設備. 過充塡防止装置. ２ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池が [有・無] | 適・否 |  |  |
| 電気の除去措置 (第6条第1項第38号） | １ 対象設備に確実に接続された接地接続線が設けられて [有・無] ２ 接地抵抗値が総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号，第39号の2） | １ 対象設備の規模等に応じ，次に掲げる防消火設備のいずれか適切なものが設けられて [有・無] ① 防火設備 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備，貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備，回転機械，貯槽（コールドエバポレーターを含む），散水することが危険となる設備及び配管を除く）; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; 5Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. ② 水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ③ イ 操作部は，対象施設から15ｍ以上離れた位置に設置して [有・無] 実際 ｍ（15ｍ以上） ロ 15ｍ以上確保されていない場合，15ｍ以上離れた位置と同等の効果のある措置( ） が講じられて [有・無] ２ 消火設備 下記に適合する消火設備が設置して [有・無] 対象設備; 粉末消火器; 必要 個数; 実際 個数. 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トンにつきＢ－10 1個相当以上 最小設置数量 :Ｂ－10 ３個相当. 貯 槽; 防液堤設 置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。. 上段：能力単位，下段：設置個数 | 適・否 該当 なし |  |  |
| 通報設備 (第6条第1項第40号） | １ 通報範囲の区分に応じ適切な通報設備が [有・無] ２ 事業所の敷地面積は( )㎡で 1,500㎡以上 [有・無] 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る）. ニ メガホン. | 適・否 |  |  |
| バルブ等の操作に係る措置 (第6条第1項第41号） | １ バルブ等の開閉方向が明示されて [有・無] ２ 配管内流体の名称及び方向が明示されて [有・無] ３ 保安上重大な影響を与えるバルブ等に対し，その開閉状態の明示，通常使用しないものの施錠・封印等誤操作防止措置が講じられて [有・無] ４ 適切な足場が設けられて [有・無] ５ 操作に必要な照度を有する照明が [有・無] | 適・否 |  |  |
| 導管（第6条第1項第43号） | 導管については，次の基準に適合して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| イ．導管の設置場所禁止 | 導管は，地崩れ，山崩れ，地盤の不同沈下等のおそれのある場所，大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置して ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| ロ．地盤面上の導管の標識 | １ 地盤面上に設置された導管は，地盤面から0.3ｍ以上離して設置して ［有・無］ 実際： ｍ ２ 周囲の状況に応じた柵，ガードレール等の防護措置を講じて ［有・無］ ３ 高圧ガスの種類，導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識が，人目につきやすく，かつ，交通等の障害にならない場所に設けて ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| ハ．地盤面下の導管の標識 | １ 地盤面下に埋設された導管は，0.6ｍ以上地盤面から下に埋設して ［有・無］ 実際： ｍ ２ 車両の交通が特に激しい公道の横断部においては1.2ｍ以上地盤面から下に埋設した。 ［有・無］ 実際： ｍ ３ 上記１，２における深さが得られない場合は，［カバープレート・ケーシング・肉厚を増加させる］措置を講じて ［有・無］ ４ 鉄道の横断部においては1.2ｍ以上地盤面から下に埋設され，かつ，鋼鉄のケーシングを用いて保護して ［有・無］ 実際： ｍ ５ 高圧ガスの種類，導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を次の基準によりに設けて ［有・無］ （１）人家の多い地区を通る場合は，人目につきやすく，かつ，交通等の障害にならない場所 （２）人家が少ない地区において，導管を道路に沿って設置する場合は1,000ｍ間隔 | 適・否 該当 なし |  |  |
| ニ．水中導管 | １ 船の航行する水域の水底に設置した導管は，投錨等による損傷を防止するため，必要な深さ以上の深さに設置して ［有・無］ 実際： ｍ ２ 海底，河底に設置した導管は，[管の比重を上げる・アンカー]等，管の浮上や移動を防止するための措置を講じて ［有・無］ ３ 波浪の影響を受ける接岸部に設置される導管には，波浪等による損傷を防止するため，［ケーシング・コンクリート防護・防波柵］による防護措置を講じて ［有・無］ ４ 導管が流水によって洗掘されるおそれのある河床に設置した場合，洗掘されるおそれのない深さに埋設した。また，水路が不安定な川床に埋設した場合は，水路の浅い部分においても深い部分の導管と水平になるように埋設して ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| ホ．導管の耐圧・気密性能 | １ 導管は，常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は大臣がこれらと同等以上のものと認める試験に合格したもので ［有・無］ ２ 試験結果は，機器一覧表のとおり。 | 適・否 該当 なし |  |  |
| ヘ．導管の強度 | １ 導管は，常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，十分な強度を有するもの又は大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するもので ［有・無］ ２ 検査結果は，機器一覧表のとおり。 | 適・否 該当 なし |  |  |
| ト．導管の腐食 防止措置 | １ 導管の腐食を防止するための措置を次のとおり講じて ［有・無］ (1)腐食性のあるガスの場合は，内面防食措置［当該ガスに侵されないガスを使用・腐れ代を設ける・コーティング］ (2)地中に埋設した場合は，［塗装材と被覆材の組み合わせによる塗覆装・アスファルトマスチック等の塗装］により外面を保護した。 (3)地中に埋設した場合は，電気防食措置を講じ，対地電位の測定値に異常がない。 ２ 導管の応力を吸収するための措置を次のとおり講じて ［有・無］ (1)地中に埋設した場合は，埋め戻しの際に十分つき固めを行い導管が均一に，かつ，適当な摩擦力を持って土中に支持した。 (2)地上に設置した場合は，導管の伸縮を吸収するための措置を講じ，支持構造物は，導管の伸縮を阻害しないものとして [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| チ．導管の温度 上昇防止措置 | １ 導管にガスを供給する設備には，常用の温度を超えた温度のガスを導管に送入せずに処理できる措置を講じて ［有・無］ ２ 導管が地上に設置した場合は，温度の異常上昇を防止するため，防食塗装の上に銀色塗料を塗装する等の措置を講じて ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| リ．導管の安全 装置 | １ 導管には，常用の圧力を超えた場合に，直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講じて ［有・無］ 安全弁 設置数 ： 基 その他の安全装置( )設置数 ： 基 ２ バネ式安全弁等の作動試験結果に異状が ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| ヌ．導管の水分 除去措置 | １ 内部潤滑剤に水を使用する圧縮機を用いて酸素を導管によって輸送する場合，導管と圧縮機との間に水分離器を設けて ［有・無］ ２ 天然ガスを輸送する導管とこれに接続する圧縮機との間に水分離器を設けて ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| ル．導管の通報 設備 | 事業所を連絡する導管には，緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置［電話・インターホン］を講じて ［有・無］ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 敷地境界までの距離（第７条の２第１項第２号） | 高圧ガス設備（次号から第５号までに掲げる物を除く。）は，その外面から当該事業所の敷地境界（以下この項において「敷地境界」という。）に対し６ｍ以上の距離を有し，又はこれと同等以上の措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 室の滞留防止措置（第７条の２第１項第３号） | 地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は，十分な強度を有し，かつ，当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 液化天然ガス貯槽の基準 （第７条の２第１項第４号） | 液化天然ガスの貯槽は，次に掲げる基準に適合して [有・無] | 適・否 |  |  |
| イ．埋設 | 貯槽は地盤面下に埋設して [有・無] | 適・否 |  |  |
| ロ．貯槽の構造 | 貯槽には，二重殻真空断熱式構造により，貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| ハ．貯槽を貯槽室に設置する場合の基準 | 貯槽を室（以下この号において「貯槽室」という。）に設置する場合にあっては，次に掲げる基準に適合します。 （イ） 貯槽室の上部は，十分な強度を有する構造として [有・無] （ロ） 貯槽室には，防水措置を施して [有・無] （ハ） 貯槽室には，その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気設備を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 二．貯槽を貯槽室に設置しない場合の基準 | 貯槽を貯槽室に設置しない場合にあっては，次に掲げる基準に適合します。 （イ） 貯槽を設置するときは，貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講じて [有・無] （ロ） 貯槽を設置するときは，厚さ12ｃｍ以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い，かつ，貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じて [有・無] （ハ） 貯槽を設置するときは，必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| ディスペンサーから道路境界までの距離（第７条の２第１項第５号） | ディスペンサーは，その本体の外面から行動の道路境界に対し５ｍ以上の距離を有し，又は，これと同等以上の措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 防火壁（第７条の２第１項第６号） | 液化天然ガススタンドの周囲（車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。）には，高圧ガス設備と敷地境界との間に，高さ２ｍ以上の防火壁を設け，又はこれと同等以上の措置を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 緊急遮断措置（第７条の２第１項第７号） | 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管（液化天然ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。第13号において同じ。）には，液化天然ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断する措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| ディスペンサーの充塡終了後の措置（第７条の２第１項第８号） | ディスペンサーには，充塡終了時に，自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け，かつ，充填ホースからの漏えいを防止するための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 配管の措置（第７条の２第１項第９号） | 配管（高圧ガスが通る部分に限る。）には次に掲げる措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| イ．設置位置 | 外部からの衝撃により，損傷を受けるおそれのない場所に設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| ロ．トレンチ内に設置する場合 | トレンチ内に設置する場合は，トレンチの蓋を通気性のよいものとして [有・無] | 適・否 |  |  |
| ガス漏えい検知警報器（第７条の２第１項第10号） | 製造施設には，当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に，当該ガスを検知し，警報し，かつ，製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 液化天然ガス貯槽間距離（第７条の２第１項第11号） | 液化天然ガスの貯槽を二以上隣接して設置する場合は，その相互間に１ｍ以上の間隔を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 液面計（第７条の２第１項第12号） | 液化天然ガスの貯槽には，液面計（ガラス液面計以外の液面計に限る。）を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 貯槽の配管に取り付けたバルブの措置（第７条の２第１項第13号） | 液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には，第７号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか，当該貯槽の直近にバルブを設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 感震装置（第７条の２第１項第14号） | 製造施設には，施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し，警報し，かつ，製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 起動装置（第７条の２第１項第15号） | 第10号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には，手動で操作できる起動装置を設け，当該起動装置は火災又はその他の緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置して [有・無] | 適・否 |  |  |
| 遮断装置の遮断弁（第７条の２第１項第１６号） | 第10号，第14号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は，重点のための加圧設備の運転を自動的に停止し，かつ，第７号及び第８号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は，遮断弁を自動的に閉止させ，当該閉止を検知し，並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| ガス設備の設置位置（第７条の２第１項第17号） | ガス設備は，車両が衝突するおそれがない場所に設置して [有・無] 車両の衝突を防止する措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| ディスペンサーの屋根（第７条の２第１項第18号） | ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は，不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに，液化天然ガスが漏えいしたときに，気化した天然ガスが滞留しない構造として [有・無] | 適・否 |  |  |
| 火気取扱施設との距離及び流動防止措置（第７条の２第１項第19号） | 液化天然ガススタンド（液化天然ガス又は気化した天然ガスが通る部分に限る。）は，その外面から火気（当該液化天然ガススタンド内のものを除く。）を取り扱う施設に対し，４ｍ以上の距離を有して [有・無] 又は流動防止措置若しくは液化天然ガス若しくは気化した天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じて [有・無] | 適・否 |  |  |
| 他の製造施設までの距離（第７条の２第１項第20号） | １．液化天然ガススタンドと他の可燃性ガスの高圧ガス設備との距離は５ｍ以上 [有・無・該当なし] 実際 ｍ ２．液化天然ガススタンドと酸素の高圧ガス設備との距離は10ｍ以上 [有・無・該当なし] 実際 ｍ ３．液化天然ガススタンドと圧縮水素スタンドの高圧ガス設備との距離は６ｍ以上 [有・無・該当なし] 実際 ｍ | 適・否 |  |  |