- ＜記載例Ⅲ－Ⅵ＞

- 法第８条第１号の技術上の基準に関する事項

- （一般則第８条第１項の技術上の基準に対応する事項：移動式製造設備）

- ※移動式圧縮水素スタンドを除く

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 事業所 検査者印 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造施設の付近 の状況 （第8条第1項第1号） | 製造施設は，引火性又は発火性の物をたい積した，場所 の付近に [有・無] | 適・否 |  |  |
| 警戒標 （第8条第1項第2号） | 製造施設（在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積２Ｌ以 下の容器に内容積120Ｌ未満の容器から充塡するための設備を用いて製造する場合を除く｡）には，製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げて [有・無] | 適・否 該当なし |  |  |
| 第6条第1項の準用（第8条第1項第3号） | 第6条第1項第11号，第12号及び第13号の基準に適合して ［有・無］ | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の 耐圧性能 （第6条第1項第11号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □ 液体を使用する常用圧力の1.5倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □ 空気又は窒素等を使用する常用圧力の1.25倍以上の圧力で行う耐圧試験に合格（詳細は別紙のとおり） □ 経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □ 特定設備検査規則の規定に基づく耐圧試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 （第6条第1項第12号） | 高圧ガス設備（容器及び告示で定めるものを除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用圧力以上の圧力で行う気密試験に合格 （詳細は別紙のとおり） □ 経済産業大臣が上と同等以上のものと認める試験に合格 □ 特定設備検査規則の規定に基づく気密試験に合格した特定設備で，使用開始前のもの | 適・否 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 （第6条第1項第13号） | 高圧ガス設備（容器を除く）は，次のいずれかを満たして [有・無] □ 常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，当該設備の形状，寸法，常用の圧力若しくは常用の温度における材料の許容応力，溶接継手の効率等に応じ十分な強度を有する。（肉厚検査結果は別紙のとおり） □ 特定設備検査規則の規定に基づく強度を有する。 □ 経済産業大臣が認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有する。 | 適・否 |  |  |
| 消火設備 （第8条第1項第4号） | 可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素及び三フッ化窒素の製造施設には，その規模等に応じ，次に掲げる消火設備（消火器）を設けて [有・無] 対象設備; 粉末消火器・能力単位; 必要個数; 実際個数. 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス10トン（特定不活性ガスにあっては20ｔ）につきＢ－10 １個相当以上 最小設置数量: Ｂ－10 ３個相当 （特定不活性ガスにあっては２個相当）. | 適・否 該当 なし |  |  |
| 第6条第1項第42号の準用 （第8条第1項第5号） | 貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は，第６ 条第１項第42号の基準に適合して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| イ．容器置場の明示及び警戒標 | 容器置場は，明示され，かつ，その外部から見やすいように警戒標を掲げて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ロ．容器置場の構造 | 可燃性ガス，酸素の容器置場（断熱材で被覆しているもの，シリンダーキャビネットに収納されているものを除く）は，一階建で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ハ．置場距離 | 保安物件に対し容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ｍ2 第１種置場距離：ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ 第２種置場距離：ｌ ＝ ｍ 実際： ｍ | 適・否 該当 なし |  |  |
| 二．容器置場の 障壁 | 保安物件に対する置場距離が不足する場合には，置場距離短縮条件を満たすように，直径９ｍｍ以上の鉄筋を縦，横40ｃｍ以下の間隔に配筋し隅部の鉄筋を確実に結束した厚さ12cm以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ホ．直射日光を遮る措置 | 可燃性ガス及び酸素の充塡容器に係る容器置場には，直射日光を遮るための措置（ガスが漏えいし，爆発したときに発生する爆風が上方向に開放することを妨げないものに限る。）として，不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| へ．可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場の構造 | 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造で [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 空気より比重の小さい可燃性ガスの場合; 十分な面積( m2)をもった２方向以上の開口部( 箇所)又は換気装置若しくはこれらの併設によって通風を良好にした構造とすること. 空気より比重の大きい可燃性ガスの場合; 十分な面積( m2)を有し，かつ，床面まで開口した２方向以上の開口部( 箇所)又は床面近くに吸気口( 箇所)を備えた換気装置若しくはこれらの併設によって主として床面に接した部分の通風を良好にした構造とすること. | 適・否 該当 なし |  |  |
| ト．ジシラン等の容器置場 | ジシラン，ホスフィン及びモノシランの容器置場は当該ガスが漏えいし，自然発火したときに安全なもので [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| チ．毒性ガスの容器置場の除害措置 | 特殊高圧ガス，五フッ化ヒ素等，亜硫酸ガス，アンモニア，塩素，クロルメチル，酸化エチレン，シアン化水素，ホスゲン又は硫化水素の容器置場には，当該ガスが漏えいしたときに安全にかつ速やかに除害するための措置を講じて [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| リ．二階建容器置場の構造 | 圧縮水素のみ又は酸素のみを貯蔵する二階建の容器置場は，告示に定める構造で [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |
| ヌ．可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素及び三フッ化窒素の容器置場に設ける消火設備 | 可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素及び三フッ化窒素の容器置場には適切な消火設備を設けて [有・無] 必要数量 個 実際数量 個 | 適・否 該当 なし |  |  |