＜記載例Ⅳ―Ⅹ＞

法第8条第１号の技術上の基準に関する事項

（液石則第8条第1項の技術上の基準に対応する事項：液化石油ガススタンド）

| 項目及び条項 | 判 定 基 準 及 び 検 査 結 果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第６条第１項の準用 （第８条第１項第１号） | 第6条第1項第1号から第35号までの基準に適合して [有・無］ |  |  |  |
| 境界線・警戒標 (第６条第１項 第１号） | １ 事業所の境界線は（ ）により明示して [有・無］ ２ 警戒標は，外部の者が明瞭に識別できる大きさで，事業 所の各出入口付近に掲げて [有・無］ ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは，当該施設の設置区画等の出入口付近又は近接できる方向に警戒標を掲げて [有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 |  |
| 設備距離 (第６条第１項 第２号） | 貯蔵設備，処理設備の外面から第１種保安物件（ ），第2種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保して [有・無］ 第1種設備距離L1 ＝ ｍ 実際： ｍ 第2種設備距離L4 ＝ ｍ 実際： ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 目視 図面 |  |
| 設備距離短縮条件 (第６条第１項 第３号） (L2＝ ｍ）(L3＝ ｍ）(L5＝ ｍ）(L６＝ ｍ） | 保安物件に対する設備距離が不足する場合には，設備距離短縮条件を満たすように の措置を講じて [有・無・該当なし］ 障壁の外観に異常は ［有・無・該当なし］ 防消火設備の作動試験結果は良好で ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 図面 作動 |  |
| 貯槽の地盤面下への埋設 (第６条第１項 第４号） | 保安物件が密集する地域であって，経済産業大臣が指定するものにあっては，貯槽を地盤面下に埋設して [有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 |  |
| 地盤面下へ埋設する貯槽の基準 (第６条第１項 第５号） | １ 地盤面下へ埋設する貯槽には，次のいずれかの措置を講じて [有・無］ □地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる十分な強度を有し，防水措置を講じた室（貯槽室）に設置し，かつ，貯槽室内に漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じている。 □腐食を防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し，かつ，地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じている。 ２ 埋設貯槽は，頂部が0.6ｍ以上地盤面下になるよう設置して(実際： ｍ) [有・無・該当なし］ ３ ２以上の埋設貯槽は，相互間に1ｍ以上の間隔を保って [有・無・該当なし］ （貯槽の数 基 最小間隔 ｍ） ４ 砂詰め方式の場合 砂の乾燥状況及び底部集水枡の浸透水の状況に異常は ［有・無・該当なし］ 貯槽本体を電気防食しているものの防食効果は良好で ［有・無・該当なし］ ５ 強制換気方式の場合 ピット内の乾燥状況，貯槽外面の状況，外部マンホールの状況及び外部吸排気ダクトの状況に異常は ［有・無・該当なし］ ガス検知警報設備の作動状況は良好であり，換気設備の連動性及び作動状況は良好で ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 測定 記録 作動 |  |
| 貯槽の一部を地盤面下へ設置する場合 (第６条第１項 第６号） | 地盤面下の部分の貯槽には，腐食を防止する措置を講じて [有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 記録 |  |
| 火気取扱施と の距離 (第６条第１項第７号） | １ 製造設備は，その外面から火気を取り扱う施設に対し８m 以上の距離を有して [有・無］ 実際 ｍ 施設名 ２ 規定の距離がとれない場合，［流動防止装置（防火壁・二重扉）・自動消火措置］を講じて ［有・無・該当なし］ ３ 上記の防火壁（障壁）は高さ２ｍ以上で，迂回水平距離が８ｍ以上 ［有・無・該当なし］ ４ 自動消火装置の作動試験結果は良好で ［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 測定 目視 図面 作動 |  |
| 貯槽間の距離 (第６条第１項第８号） | １ 貯槽（貯蔵能力300m3又は3,000kg以上）は，他の貯槽又は酸素の貯槽に対し，１ｍまたは貯槽の最大直径の和の1/4のいずれか大なる距離以上の距離を有するように配置して [有・無］ 最大直径の和の1/4 （ ＋ ）÷4＝ ｍ 実際 ｍ 最大直径の和の1/4 （ ＋ ）÷4＝ ｍ 実際 ｍ ２ 規定の距離に満たない場合，防火上及び消火上有効な措置を講じており，その作動検査の結果は良好で [有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 測定 目視 図面 作動 |  |
| 貯槽の識別措置 (第６条第１項 第９号） | １ 外部から見やすいように，次のいずれかの措置を講じて [有・無］ □液化石油ガスの貯槽である旨を朱書きしている。 □容易にはがれ難い標紙等を貼付している。 ２ 埋設貯槽にあっては，標識を掲げて [有・無・該当なし］ ３ 朱書き又は標紙等の外観に異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 |  |
| 貯槽周囲の流出防止措置 (第６条第１項 第10号，第 11号） | １ 貯槽（貯蔵能力1,000t以上）の周囲には，液状の液化石油ガスが漏えいした場合に，その流出を防止するための措置を講じて [有・無］ ２ 防液堤を設置する場合，その内側及びその外面から10ｍ以内に，貯槽の付属設備その他の設備・施設であって告示で定めるもの以外のものを設けて [有・無］ ３ 流出防止措置の外観に異常は ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 測定 |  |
| 製造設備の室の構造 (第６条第１項第12号） | 製造設備を設置する室は，次のいずれかにより液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無］ □通風可能面積の合計が，床面積１㎡につき300ｃ㎡以上となる換気口を床面に接しかつ外気に接して設けてある。（四方が壁等の場合２方向以上） ＊床面積 ㎡から算出した開口面積 ㎡：実際 ㎡ □吸込口が床に近く，放出口が地上から５ｍ以上高い安全 な位置にあり，排気管中にガス検知器を設置した通風能力 0.5m3／min・㎡以上の機械的換気装置を設けてあり，正常に作動する。 ＊床面積 ㎡から算出 m3／min：実際 m3／min □埋設貯槽の周囲には，ガス検知管を設けてあり，正常に作動する ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 作動 |  |
| ガス設備の構造（第６条第１項第13号） | ガス設備（高圧ガス設備を除く。）は，気密な構造で [有・無］ 詳細は別紙１のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 発泡液 検知器 放置法 |  |
| ガス設備に使用する材料 （第６条第１項第14号） | １ ガス設備に使用する材料は，液化石油ガスの性状，温度，圧力に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し安全な化学的成分及び機械的性質を有して [有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 記録確認 図面確認 記録 |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第６条第１項 第15号，第16号） | １ 高圧ガス設備（配管，ポンプ，圧縮機等をのぞく）の基礎は，不同沈下等により有害なひずみが生じないようなもので [有・無］ ２ 貯槽（貯蔵能力100ｍ3又は1ｔ以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては，その底部）は，同一の基礎に緊結して [有・無・該当なし］ ３ 貯槽の沈下状況の測定結果は良好で [有・無・該当なし］ 詳細は別紙５のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 記録 測定 |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 （第６条第１項 第17号） | １ 高圧ガス設備は，定められた期間内に目視検査を実施して [有・無] ２ 高圧ガス設備は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施して [有・無] 詳細は別紙２のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 非破壊 測定 |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第６条第１号第18号） | 高圧ガス設備は，規定の圧力以上で行う気密試験に合格して ［有・無］ 詳細は別紙３のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 発泡液 ガス 検知器 放置法 |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第６条第１項 第19号） | １ 高圧ガス設備は，十分な強度（肉厚）を有して ［有・無］ ２ 配管系は，類似の腐食形態範囲（腐食系）単位で管理して ［有・無］ ３ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して選定して ［有・無］ 詳細は別紙４のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 非破壊 測定 |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第６条第１項第20号） | 貯槽（貯蔵能力3t以上）及び配管（告示で定めるものに限る）並びにその支持構造物及び基礎は，告示で定める耐震設計の基準により，地震の影響に対して安全な構造で [有・無］ 支持構造物及び基礎に異常は [有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 記録確認 記録 |  |
| 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 (第６条第１項第21号） | １ 高圧ガス設備には，告示で定めるところにより圧力計を 設置して [有・無］ ２ 定められた期間内に目視・精度検査又は代替比較検査が行われて ［有・無］ 詳細は別紙７のとおり ３ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に，直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けており，その目視検査及び作動試験結果は良好で [有・無］ 詳細は別紙８のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 精度検査 代替比較 作動 |  |
| 安全装置の放出管 (第６条第１項 第22号） | １ 安全装置のうち，安全弁・破裂板には，放出管を設けて [有・無］ ２ 放出管の外観及び開口部付近の状況に，異常は ［有・無］ ３ 放出管の開口部の位置は，次のとおり - 貯槽に設ける場合は，地盤面から５ｍの高さ又は貯槽の頂部から２ｍの高さのいずれか高い位置以上で，周囲に着火源等のない安全な位置として [有・無・該当なし］ 地盤面から ｍ 貯槽頂部から ｍ - 貯槽以外の高圧ガス設備等に設ける場合は，近接する建築物又は工作物（火気取扱施設にあっては８ｍ以内，その他の場合にあっては５ｍ以内にあるもの）の高さ以上の高さであって，周囲に着火源等のない安全な位置として [有・無・該当なし］ （８ｍ以内の火気取扱施設） （５ｍ以内のその他施設） ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 測定 |  |
| 低温貯槽の負圧防止 (第６条第１項第23号） | 低温貯槽には，圧力計，圧力警報設備及び［真空安全弁・ 均圧管・圧力連動冷凍制御設備・圧力連動送液設備］が [有・無］ 外観に破損その他の異常がなく，作動機能は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 作動 |  |
| 液面計 (第６条第１項 第24号） | １ 貯槽には，（ ）式液面計（丸形ガラス管液面計を除く。）を設けて [有・無］ ２ 液面計の外観に異常は ［有・無］ ３ 液面計にガラス液面計を使用するときは - その破損を防止するための措置を講じて [有・無・該当なし］ - 貯槽とガラス液面計を接続する配管には，自動式及び手動式の止め弁が設置されて [有・無・該当なし］ ③ 止め弁の作動機能が良好に維持されて［有・無・該当なし］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 作動 |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第６条第１項 第25号） | １ 貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって，当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近にバルブを設置しているものを除く）に取り付けた配管（液化石油ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。）には，以下のバルブを設けて [有・無］ ・貯槽の直近にバルブ（使用時以外閉） ・上記以外に１以上のバルブ（緊急遮断装置を除く） ２ 外観に異常がなく，作動機能は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 作動 |  |
| 緊急遮断装置 (第６条第１項 第26号） | １ 貯槽（内容積5,000Ｌ未満を除く）の受け入れ又は送り出し配管には，液化石油ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断するための措置（緊急遮断装置）を講じて [有・無］ ２ 遮断操作部は，貯槽から５ｍ以上離れた位置に２ヶ所以上設けて [有・無］ ①実際 ｍ ②実際 ｍ （常駐する場所 ） ３ 緊急遮断装置の外観，作動機能は良好に維持されて ［有・無］ ４ 弁座の漏えい量は保安上支障のない量で ［有・無］ 詳細は別紙９のとおり ５ 緊急遮断装置の作動源は，（ ）である。 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 作動 漏えい |  |
| 電気設備 (第６条第１項第27号） | 高圧ガス設備に係る電気設備は，液化石油ガスに対し，その設置場所に応じた防爆性能を有する構造であり，外観に異常は [有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 記録 |  |
| 貯槽の耐熱・冷却措置 (第６条第１項 第28号） | １ 地盤面上に設置する貯槽には，次のいずれかの設備を設けて [有・無］ 該当○印; 種類; 設置個数; 性能. 水噴霧・散水装置; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造貯槽にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水量を散水できるもの. 消火栓; １個/50㎡，準耐火構造貯槽にあっては１個/100㎡; 筒先圧力 0.35Mpa以上 放水能力 400Ｌ/min以上. ２ 地盤面上に設置する貯槽の高さ１ｍ以上の支柱には，次のいずれかの措置を講じて [有・無・該当なし］ □厚さ50mm以上のコンクリート又はこれと同等以上の耐火性能を有する不燃性の断熱材で被覆 □１に定める水噴霧装置等を支柱に対し水を放射できるように設置 ３ 水噴霧装置等は必要最大水量を30分間以上連続放射できる水量を確保して [有・無］ 必要 ｍ３ 仕様 ｍ３ 保有水量 ｍ３ ４ 水噴霧装置・散水装置の操作部は，貯槽及び支柱の外面から５ｍ以上離れた安全な位置の他，関係者が常駐する場所にも設けて [有・無］ 操作位置： 常駐する場所： ５ 外観に異常がなく，作動機能は良好で ［有・無］ 詳細は別紙11のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 作動 |  |
| ガス漏えい検知警報設備 (第６条第１項 第29号） | １ 検出端部の設置場所並びに設置数は，適切で [有・無］ 該当○印; 設置場所; 設置基準; 必要設置個数; 実際 個数. 屋内に設置されている圧縮機，消費設備その他ガスが漏えいしやすい設備が設置してある場所の周囲のガスが滞留しやすい場所; 設備群の周囲10ｍにつき1個以上の割合で計算した個数以上; 個; 個. 屋外に設置されている上記設備が他の施設等に接近しガスが滞留しやすい場所; 設備群の周囲の長さ20ｍにつき1個以上の割合で計算した個数以上; 個; 個. 貯槽に液化石油ガスを受入れ又は払出しをする場所の周囲; 2個以上; 個; 個. ２ 検出部の設置高さは，ガスの比重等を考慮して [有・無］ ３ 警報指示部は，関係者が常駐する場所（ ） に設置して [有・無］ ４ 外観に腐食その他の異常は ［有・無］ ５ 作動機能は良好で ［有・無］ 詳細は別紙10のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当なし | 目視 作動 |  |
| 静電気の除去措置 (第６条第１項 第30号） | １ 製造設備は，確実に接地して [有・無] ２ 接地線は断線その他異常が [有・無] ３ 接地抵抗は，総合100Ω（避雷針を設けたものは10Ω）以下で [有・無] ４ 接地抵抗の測定結果は良好で [有・無] 詳細は別紙12のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 |  |
| 防消火設備 (第６条第１項 第31号） | 製造施設には，その規模に応じて，適切な防消火設備を適切な箇所に設けてあり，外観に異常は ［有・無］ １ 防火設備 ① 対象設備; 該当○印; 防火設備; 防火設備の性能. ガス設備，貯蔵設備，消費設備，充塡プラットホーム又は（注）タンクローリの停車位置（貯槽，配管，散水又は放水することが危険となる設備等を除く）; 水噴霧・散水装置; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水量を散水できるもの. 放水設備; 5Ｌ/min・㎡の1.6倍以上の水量を放水できる固定式放水銃，移動式放水銃，放水砲及び消火栓のうちいずれかのもの 注）放水砲性能1,900Ｌ/min以上 その他の性能 ※筒先圧力 0.35Mpa以上 ※放水能力 400Ｌ/min以上. (注)液化石油ガス法に定める充てん設備から，充てん作業の技術上の基準に 従ってバルク貯槽に充てんする場合を除く。 ②水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分間以上連続して放射できる水量を確保して [有・無］ 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ③操作部は，関係者が常駐する場所及び対象施設から15ｍ以上離れた位置にそれぞれ1ヶ所以上設けて [有・無］ (1)実際 ｍ (2)実際 ｍ（常駐する場所 ） ④作動試験の結果は良好で ［有・無］ 詳細は別紙13のとおり ２ 消火設備(＊)設置数量には能力単位・設置数を記載すること 消火設備 対象設備; 粉末消火器; 必要個数; 設置数量（＊）. 貯槽以外の貯蔵設備（容器置場を含む），処理設備又は消費設備; 設備内の滞留ガス量10トンにつき能力単位Ｂ―10 １個相当以上 最小設置数量3個（容器置場にあっては2個）相当以上. 貯槽; 防液堤設置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとに能力単位Ｂ―10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所に 能力単位Ｂ―10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス等による拡散設備で粉末消火器の代替とすることができる。. ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| 保安電力等 (第６条第１項 第32号） | １ 対象設備に対し，適切な保安電力等を設けており，切換え作動が良好で [有・無］ 該当欄に○印（買電2系統の場合は◎印） 保安電力等 設備; 買電; 自家発電; 蓄電池装置; エンジン駆動発電; 計器用空気又は窒素だめ. 緊急遮断装置. 散水装置. 防消火設備. 水噴霧装置. 非常照明設備. ガス漏えい検知警報設備. 通報設備. ２ 設備の状態及び周辺の状態は，良好で [有・無］ ３ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池を保有して [有・無］ ４ 散水装置，防消火設備，水噴霧装置等において，単独でエンジン駆動によるポンプを使用する場合はセルモーター駆動に用いる蓄電池への充電が自動式のものであって，始動操作後30秒以内に駆動できるものを使用しており，作動試験結果は良好で [有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 図面 記録 |  |
| 通報設備 (第６条第１項 第33号） | １ 事業所内で緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を次のとおり講じて [有・無］ 事業所内面積 ㎡ 通報設備の通報範囲; 設置している通報設備 次に掲げるものの1又は2以上; 該当 ○印. イ 当該事務所の保安統括者等 が常駐する事務所と現場事務 所（製造施設を運転又は管理 する者が常駐する事務所をい う。以下同じ。）との間(両事 務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所内全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ。）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ 携帯用拡声器. ロ トランシーバー （計器等に対する影響のない場合に限る。）. ハ メガホン. ２ 外観に異常は ［有・無］ ３ 通報設備の使用検査の結果は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |
| バルブ等の操作に係る措置 (第６条第１項 第34号） | １ バルブの開閉方向，流体の種類，流れの方向が明示されて [有・無］ ２ 重要なバルブには開閉状態の明示，施錠，封印等の措置が講じられて [有・無］ ３ バルブの操作に必要な足場，照明が確保されて [有・無］ ４ 外観に異常が [有・無］ ５ 照明等の作動検査の結果は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |

| 項目及び条項 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認方法 | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器置場（第６条第１項第35号） | 容器置場並びに充塡容器及び残ガス容器（以下「充塡容器等」という。）は次の基準に適合して [有・無] | 適・否 該当 なし |  |  |  |
| 容器置場の明示及び警戒標 (第６条第１項第35号イ) | １ 容器置場の範囲が明示されて [有・無] ２ 警戒標が掲げられており，外観に異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 |  |  |
| 容器置場の構造 (第６条第１項第35号ロ) | 容器置場は，二階建以下で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |  |
| 置場距離 (第６条第１項第35号ハ) | 保安物件に対し容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ｍ2 第１種置場距離：ｌ１＝ ｍ 実際： ｍ 第２種置場距離：ｌ２＝ ｍ 実際： ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 図面 目視 |  |  |
| 容器置場の障壁 (第６条第１項第35号ニ) | 保安物件まで規定以上の距離を確保できない場合は，次に掲げる障壁を設けてあり，外観に異常は [有・無] 該当 ○印; 種 類; 構 造. 鉄筋コンクリート製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ12㎝以上，高さ1.8m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ15㎝以上，高さ1.8m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること. 鋼板製; 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦，横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し，そのいずれも1．8m以下の間隔で支柱を設けた高さ1.8m以上のものであること. ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 |  | 備考 |
| 直射日光を遮る措置 (第６条第１項第35号ホ） | １ 容器置場には，直射日光を遮る措置（［不燃性・難燃性］の材料を用いた軽量の屋根）を講じて [有・無] ２ 外観に損傷その他の異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |  |
| 容器置場の構造 （第６条第１項第35号へ） | 容器置場は，次のいずれかによりガスが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無] □十分な面積を有した開口部が２方向以上ある □換気装置があり，正常に作動する ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |  |
| 二階建容器置場の構造 （第６条第１項第35号ト） | １ 二階建の容器置場は，告示に定める構造で [有・無] ２ 開口部，壁等に破損その他の異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 記録 |  |  |
| 容器置場の消火設備 （第６条第１項第35号チ） | 容器置場には，充塡容器等の内部ガス量10トンにつき粉末消火器 Ｂ-10 １個相当以上（最小設置数量 Ｂ-10 ３個相当）が設置されて [有・無] 実際 個 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |  |
| ディスペンサーの保安距離 (第８条第１項 第２号） | ディスペンサーは，その本体の外面から公道の道路境界線に対し5ｍ以上の距離を有して [有・無] 実際 ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 測定 |  |  |
| ディスペンサーの装置等 (第８条第１項 第３号） | ディスペンサーには，充塡終了時に，液化石油ガスを停止する装置を設け，かつ，充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講じてあり，外観に異常は [有・無] 作動試験結果は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 |  |  |
| 充塡を受ける車両の停止位置 （第８条第１項第４号） | １ 充塡を受ける車両は，地盤面上に設置した貯槽の外面から３ｍ以上離れて停止させるための措置を講じて [有・無] 措置内容 ２ ３ｍ以上離れる措置を講じられない場合には，貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じて [有・無] ３ 上記１又は２の措置の外観に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 図面 記録 |  |  |