- ＜記載例Ⅳ－Ⅱ＞

- 法第8条第1号の技術上の基準に関する事項

- （一般則第6条の2第1項及び第2項の技術上の基準に対応する事項：コールドエバポレータ）

| 検査項目 |  | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認方法 | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | □コールドエバポレータにより製造するため，第6条の2第1項の基準を遵守します。 □移動式製造設備から高圧ガスを受けるコールドエバポレータであるため，第6条の2第2項各号の基準を遵守します。 |  |  |  |  |
| 第6条の準用 （第6条の2第1項・又は第6条の2第2項第1号） |  | □第6条第1項第1号，2号，7号，8号，第10号から第20号まで，第22号，第24号，第25号，第27号，第32号及び第39号から第41号までの基準に適合します。 |  |  |  |  |
|  |  | □第6条第1項第1号，7号，8号，第10号から第20号まで，第22号，第27号，第32号及び第39号から第41号までの基準に適合します。 |  |  |  |  |
| 境界線・警戒標 (第6条第1項第1号） |  | １ 事業所の境界線は，（ ）により明示されており，外観に異常が [有・無] ２ 警戒標は，外部の者が明瞭に識別できる大きさで，事業所の各出入口付近に掲げてあり，外観に異常が [有・無] ３ 一部のみが高圧ガス保安法適用施設のときは，当該施設の設置区画等の出入口付近に警戒標を掲げて [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適･否 | 目視 |  |  |
| 設備距離 (第6条第1項第2号） |  | 貯蔵設備，処理設備の外面から第１種保安物件（ ），第２種保安物件（ ）まで，規定以上の距離を確保して [有・無] 第１種設備距離：Ｌ（ ）＝ ｍ 実際： ｍ 第２種設備距離：Ｌ（ ）＝ ｍ 実際： ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 図面 記録 |  |  |
| 貯槽周囲の流出防止措置 (第6条第1項第7号，8号） |  | １ 1000t以上の可燃性ガス，5t以上の毒性ガス，1000t以上の酸素の液化ガス貯槽の周囲には，液化ガスが漏えい・流出した場合に，その流出を防止するための措置を講じて [有・無] ２ 防液堤を設置する場合，その内側及びその外面から10m以内に，貯槽の付属設備その他の設備・施設であって告示で定めるもの以外のものを設けて [有・無・該当なし] ３ 流出防止措置の外観に異常が [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 記録 |  |  |
| ガス設備の構造 (第6条第1項第10号） |  | 可燃性ガス，毒性ガス，酸素のガス設備（高圧ガス設備を除く。）は，気密な構造で [有・無] 詳細は別紙１のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 発泡液 ガス 検知器 放置法 |  |  |
| 高圧ガス設備の耐圧性能 (第6条第1項第11号） |  | １ 高圧ガス設備は，定められた期間内に目視検査を実施して [有・無] ２ 高圧ガス設備は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施して [有・無] 詳細は別紙２のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 非破壊 耐圧 |  |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 (第6条第1項第12号） |  | １ 高圧ガス設備は，規定の圧力以上で行う気密試験に合格して [有・無] 詳細は別紙３のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 発泡液 ガス 検知器 放置法 |  |  |
| 高圧ガス設備の強度 (第6条第1項第13号） |  | １ 高圧ガス設備は，十分な強度(肉厚)を有して [有・無] ２ 配管系は，類似の腐食形態範囲(腐食系)単位で管理して [有・無] ３ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して，選定して [有・無] 詳細は別紙４のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 測定 非破壊 |  |  |
| ガス設備に使用する材料 (第6条第1項第14号） |  | ガス設備に使用する材料は，ガスの種類，ガスの性状，温度，圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し，安全な化学的成分及び機械的性質を有するもので [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 記録 図面 |  |  |
| 高圧ガス設備の基礎 (第6条第1項第15号，16号） |  | １ 高圧ガス設備(配管，ポンプ，圧縮機等を除く。)の基礎は，不同沈下等により有害なひずみが生じないようなもので [有・無] ２ 貯槽（貯蔵能力100m3又は1t以上）の支柱（支柱のない貯槽にあっては，その底部）は，同一の基礎に緊結して [有・無・該当なし] ３ 貯槽に，その沈下状況を測定するための措置が講じて [有・無・該当なし] ４ 貯槽の沈下状況の測定結果は良好で [有・無・該当なし] 詳細は別紙５のとおり ５ 指示構造物及び基礎に異常は [有・無・該当なし] ６ 沈下状況の測定を行わない期間においては，目視確認による沈下状況に異常は [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録 確認 測定 記録 |  |  |
| 高圧ガス設備の耐震設計 (第6条第1項第17号） |  | １ 塔，貯槽(貯蔵能力3t又は300ｍ３以上)及び配管並びにその支持構造物及び基礎は，耐震設計の基準により，地震の影響に対して安全な構造で [有・無] ２ 指示構造物及び基礎に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 記録確認 記録 |  |  |
| 高圧ガス設備の温度計 (第6条第1項第18号) |  | １ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われており，結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙６のとおり。 ２ 常用の温度を超えた場合に直ちに常用の温度の範囲内に戻すことが出来る措置の機能に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 精度 検査 代替 比較 作動 |  |  |
| 高圧ガス設備の圧力計及び安全装置 (第6条第1項第19号） |  | １ 定められた期間内に，目視・精度検査又は代替比較検査が行われており，結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙７のとおり ２ 許容の圧力を超えた場合には，直ちに許容圧力の範囲内に戻すことができる安全装置を設けてあり，安全装置の目視検査及び作動試験結果に異常は [有・無] 設置数： 基 詳細は別紙８のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 精度 検査 代替 比較 作動 |  |  |
| 安全装置の放出管 (第6条第1項第20号） |  | １ 安全装置（不活性ガス（特区定不活性ガスを除く。）又は空気に係る高圧ガス設備に設けたものを除く。）のうち，安全弁・破裂板の放出管（開口部を含む。）に異常は [有・無] ２ 放出管の開口部の位置は適切で [有・無] □可燃性ガス貯槽に設けた放出管は，地盤面から５ｍ又は貯槽の頂部から２ｍのいずれか高い位置以上の高さがある。 地盤面から ｍ 貯槽の頂部から ｍ □毒性ガス設備は，当該毒性ガスの除害のための設備内にある。 □上記以外の高圧ガス設備に設けた放出管は，近接する建築物又は工作物(火気取扱施設は8ｍ以内,その他の場合は5ｍ以内)の高さ以上の高さである。 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 記録 |  |  |
| 液面計 (第6条第1項第22号） |  | １ 液化ガス貯槽には，( )式液面計を設けて [有・無] ２ 液面計の外観に異常が [有・無] ３ 液面計にガラス液面計を使用するときは， ①破損を防止するための措置(金属製の保護枠等)を設けて [有・無・該当なし] ②可燃性ガス，特定不活性ガス，毒性ガスの貯槽とガラス液面計との接続配管には，自動式及び手動式の止め弁を設けて [有・無・該当なし] ③止め弁の作動状況は良好で [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 記録 |  |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条第1項第24号） |  | １ 可燃性ガス，毒性ガス及び酸素の貯槽（加圧蒸発器付き低温貯槽であって，当該貯槽に係る配管の当該貯槽の直近の部分にバルブを設置しているものを除く。）に取り付けた配管（当該ガスを送り出し，又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。）には，貯槽の直近にバルブ（使用時以外は閉鎖）のほか，１以上のバルブ（次号の規定により設置するバルブを除く）が設けられて ［有・無］ ２ 上記１のバルブの外観に異常がなく，作動状況は良好で ［有・無］ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |  |
| 緊急遮断装置 (第6条第1項第25号） |  | １ 可燃性ガス，毒性ガス，酸素の液化ガスの貯槽（内容積5,000Ｌ未満除く）の受け入れ又は送り出し配管には，液化ガスが漏えいしたときに安全に，かつ,速やかに遮断するための措置（緊急遮断装置）を講じて [有・無] ２ 操作部は，貯槽から５ｍ以上離れたところに [有・無] ３ 緊急遮断装置の外観，作動機能が良好に維持されて [有・無] 詳細は別紙９のとおり ４ 弁座の漏えい量が保安上支障のない量以下で [有・無・該当なし] ５ 緊急遮断装置の作動源は，保安電力等により使用できる [液圧・気圧・電気・その他（ ）]で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 弁座漏れ |  |  |
| 保安電力等 （第6条第1項第27号） |  | １ 対象設備に対し，適切な保安電力等を設けており，切り替え機能が良好で [有・無] 該当箇所に○（買電と蓄電池保有の場合は両方に○印，買電２系統の場合は◎印） ２ 設備の状態及び周辺の状態は，良好で [有・無] ３ 非常照明又は通報設備で通常電池を使用するものにあっては，常時使用できる予備電池を保有して [有・無・該当なし] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 作動 記録 |  |  |
| 貯槽，支柱の温度上昇防止措置 (第6条第1項第32号) | １ 可燃性ガス，毒性ガス，その他の貯槽であって可燃性ガス貯槽又は可燃性物質を取り扱う施設の周辺にある貯槽及びこれらの支柱には，温度上昇を防止する措置を講じて [有・無] ２ 放射水量等 断熱構造; 該当 ○印; 水噴霧・散水装置の場合; 該当 ○印; 消火栓の場合. な し; 5Ｌ/min・㎡; 1個/50㎡. 準耐火構造; 2.5Ｌ/min・㎡; 1個/100㎡. 耐火構造. 注）消火栓能力 筒先圧力 0.35MPa以上 放水能力 400Ｌ/min以上 ３ 水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ４ 圧縮ガス貯槽に対しては［消火栓・消防ポンプ車］が [有・無・該当なし] ５ 外観に異常が無く，作動機能は良好で [有・無] 詳細は別紙11のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |  |

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防消火設備 (第6条第1項第39号，39号の2） | １ 対象設備の規模等に応じ，次に掲げる防消火設備のいずれか適切なものが設けられており，外観に異常が [有・無] ２ ①防火設備 対象設備; 該当○印; 防 火 設 備. ガス設備，貯蔵設備又は消費設備（内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分触れている設備，回転機械，貯槽（コールドエバポレーターを含む。），散水することが危険となる設備及び配管を除く。）; 5Ｌ/min・㎡以上，準耐火構造以上の設備にあっては2.5Ｌ/min・㎡以上の水を噴霧できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の固定式放水銃; ２方向以上から５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の移動式放水銃. 放水ノズルの筒先圧力が0.35Mpa以上であり，かつ放水能力が400Ｌ/min以上の消火栓. 放水能力が1,900Ｌ/min以上の放水砲; ５Ｌ/min・㎡×1.6以上の水量を放水できるもの. ②水源は同時に放射を必要とする最大水量を30分以上連続して放射できる水量が [有・無] 必要 ｍ3 仕様 ｍ3 保有水量 ｍ3 ③操作部は，対象施設から15ｍ以上離れた位置に [有・無] 実際 ｍ ④作動試験結果は良好で [有・無] 詳細は別紙11のとおり | 適・否 該当 なし | 目視 作動 記録 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
|  | ３ 消火設備 次の①，②に適合する消火設備を設置して [有・無] ① 可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素，三フッ化窒素 対象設備; 粉末消火器; 必要個数; 実際個数. 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トン（特定不活性ガスにあっては20トン）につきＢ－10 １個相当以上 最小設置数量:Ｂ－10３個相当 （特定不活性ガスにあっては2固相当）. 貯 槽; 防液堤設置; 防液堤の周囲に歩行距離75ｍ以下ごとにＢ－10 3個相当以上. その他のもの; 貯槽の周囲の安全な場所 Ｂ－10 3個相当以上. 建屋内の高圧ガス設備; 不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）等の拡散設備により粉末消火器の代替えとすることができる。. 上段：能力単位，下段：設置個数 ② 三フッ化窒素 ①に加え，不活性ガス（特定不可性ガスを除く。）等による拡散設備等（ただし，防火設備を設置する場合を除く）が設置され，機能に異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 |  |  |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 通報設備 （第6条第1項第40号） | １ 通報範囲の区分に応じ，緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置が講じられ，外観および機能に異常が [有・無] 事業所の敷地面積は ㎡ 通報設備の通報範囲; 該当 ○印; 設けるべき通報設備 （次に掲げるものの1又は2以上）. イ 該当事務所の保安統括者等が常駐する事務所と現場事務所（製造施設を運転又は管理する者が常駐する事務所をいう。以下同じ。）との間(両事務所が同一の場合を除く。) ロ 現場事務所相互間; イ ページング設備. ロ 構内電話. ハ 構内放送設備. ニ インターホーン. 事業所全体; イ ページング設備. ロ 構内放送設備. ハ サイレン. ニ 携帯用拡声器. ホ メガホン（当該事業所内の面積が1,500㎡以下の場合に限る。以下次の欄において同じ。）. 事業所内の任意の場所における作業員相互間; イ ページング設備. ロ 携帯用拡声器. ハ トランシーバー（計器等に対する影響のない場合に限る。）. ニ メガホン. ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 図面 |  |
| バルブ等の操作に係る措置 （第6条第1項第41号） | １ バルブの開閉方向，流体の種類，流れの方向が明示されて [有・無] ２ 重要なバルブには開閉状態の明示，施錠，封印等の措置が講じられて [有・無] ３ バルブの操作に必要な足場，照明が確保されて [有・無] ４ 外観に異常が [有・無] ５ 照明等の作動検査の結果は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 |  |
| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認 方法 | 備考 |
| 設備距離 (第6条の2第2項第2号) | １ 貯蔵設備，処理設備の外面から当該事業所敷地境界に対し ４ｍ以上の距離を有して [有・無] ２ ４ｍ以上の距離を確保できない場合は，同等以上の措置を講じてあり，外観に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 測定 目視 図面 |  |
| 安全装置 (第6条の2第2項第3号) | １ 貯槽には２以上の安全装置（当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る）を設けて [有・無] ２ 安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けて [有・無] ３ 上記１及び２の外観及び作動状況に異常は ［有・無］ 詳細は別紙８のとおり ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 作動 記録 |  |
| 遮断措置 (第6条の2第2項第4号) | 送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方法のものを用いる場合には，当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講じてあり，外観および作動状況に異常は [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 作動 記録 |  |
| 貯槽の配管に設けたバルブ (第6条の2第2項第5号) | 貯槽に取り付けた配管（ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り，かつ，貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ）には，当該貯槽の直近にバルブを設けるほか，一以上のバルブ（次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く）を設けてあり，外観に異常は [有・無] - 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 |  |
| 緊急遮断装置 (第6条の2第2項第6号) | １ 貯槽に取り付けた配管には，当該液化ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断するための措置を講じて [有・無] ２ 操作部は，貯槽から５ｍ以上離れたところに [有・無] ３ 緊急遮断装置の外観，作動機能が良好に維持されて [有・無] 詳細は別紙９のとおり ４ 弁座の漏えい量が保安上支障のない量以下で [有・無・該当なし] ５ 緊急遮断装置の作動源は，保安電力等により使用できる[液圧・気圧・電気・その他（ ）]で [有・無] 〇 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 作動 記録 |  |
| 製造設備周囲の衝突防止措置 (第6条の2第2項第7号) | 製造設備の周囲には，車両の衝突を防止する措置を講じてあり，外観に異常は [有・無] 〇 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 |  |
| 滞留防止措置(第6条の2第2項第8号) | 製造設備は，ガスが漏えいしたときに滞留しない構造にしてあり，外観に異常は [有・無] 〇 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 | 目視 図面 |  |