- ＜記載例Ⅳ－Ⅵ＞

- 法第８条第１号の技術上の基準に関する事項

- （一般則第８条第１項の技術上の基準に対応する事項：移動式製造設備）

- ※移動式圧縮水素スタンドを除く

| 検査項目 | 判定基準及び検査結果 | 判定 | 確認方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造施設の付近 の状況 （第8条第1項第1号） | 製造施設は，引火性または発火性の物をたい積した，場所 の付近に [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 |  |
| 警戒標 （第8条第1項第2号） | 製造施設（在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積２Ｌ以 下の容器に内容積120Ｌ未満の容器から充塡するための設備を用いて製造する場合を除く｡）には，製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げて [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 該当なし | 目視 |  |
| 第6条第1項の準用（第8条第1項第3号） | 第6条第1項第11号，第12号及び第13号の基準に適合します。 |  |  |  |
| 高圧ガス設備の 耐圧性能 （第6条第1項第11号） | １ 高圧ガス設備は，定められた期間内に目視検査を実施して [有・無] ２ 高圧ガス設備は，適切に開放検査期間を設定し，定められた期間内に開放検査を実施して [有・無] 詳細は別紙２のとおり 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 目視 測定 |  |
| 高圧ガス設備の気密性能 （第6条第1項第12号） | １ 高圧ガス設備は，規定の圧力以上で行う気密試験に合格して [有・無] ２ 気密試験の結果は，別紙３のとおり 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 発泡液 ガス検知器 放置法 |  |
| 高圧ガス設備の強度 （第6条第1項第13号） | １ 高圧ガス設備は十分な強度(肉厚)を有して [有・無] ２ 配管系は，類似の腐食形態範囲(腐食系)単位で管理 して [有・無] ３ 肉厚測定箇所は，使用環境，目視検査の結果を考慮して，選定して [有・無] 詳細は別紙４のとおり 〇変更の有無 有・無 | 適・否 | 測定 |  |
| 消火設備 （第8条第1項第4号） | １ 可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素及び三フッ化窒素の製造施設には，その規模等に応じ，次に掲げる消火設備（消火器）を設けて [有・無] 対象設備; 粉末消火器・能力単位; 必要個数; 実際個数. 貯槽以外の貯蔵設備，処理設備又は消費設備若しくは容器置場; 設備内の停滞ガス量10トン（特定不活性ガスにあっては20トン）につきＢ－10 1個相当以上 最小設置数量:Ｂ－10 ３個相当 （特定不活性ガスにあっては２個相当）. ２ 消火器は，腐食，損傷その他の異常がなく，使用可能な状態となって [有・無] 〇変更の有無 有・無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 第6条第1項第42号の準用 （第8条第1項第5号） | 貯蔵設備である充塡容器等及びその容器置場は，第６ 条第１項第42号の基準に適合して [有・無] |  |  |  |
| 容器置場の明示及び警戒標 (第6条第1項第42号イ) | １ 容器置場の範囲が明示されて [有・無] ２ 警戒標が掲げられており，破損が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 容器置場の構造 (第6条第1項第42号ロ) | １ 可燃性ガス，酸素の容器置場（断熱材で被覆しているもの，シリンダーキャビネットに収納されているものを除く）は，一階建で [有・無] ２ 圧縮水素（充塡圧力20MPa以下のもの）のみ，酸素のみを貯蔵する容器置場は，二階建以下で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 置場距離 (第6条第1項第42号ハ) | 保安物件に対し容器置場の面積に応じた距離を確保して [有・無] 容器置場の面積 ｍ2 第１種置場距離：ｌ１＝ ｍ 実際： ｍ 第２種置場距離：ｌ２＝ ｍ 実際： ｍ ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 測定 図面 |  |
| 容器置場の障壁 (第6条第1項第42号ニ) | 保安物件まで規定以上の距離を確保できない場合は，次に掲げる障壁を設けて [有・無] 該当〇印; 種類; 構造. 鉄筋コンクリート製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ12㎝以上，高さ1.8m以上のものであること. コンクリートブロック製; 直径9㎜以上の鉄筋を縦，横40㎝以下の間隔に配筋し，厚さ15㎝以上，高さ1.8m以上のもので空洞部をモルタル充塡したものであること. 鋼板製; 厚さ3.2㎜以上の鋼板に30×30㎜以上の等辺山形鋼を縦，横40㎝以下の間隔に溶接で補強したもの又は厚さ6㎜以上の鋼板を使用し，そのいずれも1．8m以下の間隔で支柱を設けた高さ1.8m以上のものであること. ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |
| 直射日光を遮る 措置 (第6条第1項第42号ホ） | １ 可燃性ガス，酸素に係る容器置場には，直射日光を遮る措置（［不燃性・難燃性］の材料を用いた軽量の屋根）を講じて [有・無] ２ １によらない場合は，充塡容器をシリンダーキャビネットに収納して [有・無] ３ 外観に損傷その他の異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 容器置場の構造 （第6条第1項第42号へ） | 可燃性ガス及び特定不活性ガスの容器置場は，次のいずれかによりガスが漏えいしたとき滞留しないような構造として [有・無] □十分な面積を有した開口部が２方向以上ある □換気装置があり，正常に作動する ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 容器置場の構造 （第6条第1項第42号ト） | １ ジシラン，ホスフィン又はモノシランの容器置場は，当該ガスが漏えいし，自然発火したときに安全な構造で [有・無] □不燃性・難燃性の材料を用いている。 □充塡容器をシリンダーキャビネットに収納している。 ２ シリンダーキャビネットに異常がなく，機能は良好で [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 図面 作動 |  |
| 除害措置 (第6条第1項第42号チ） | １ 毒性ガスの種類及び設備の状況に応じ，適切な拡散防止並びに除害措置を講じて [有・無] 区分; 該当〇印; 拡散防止装置及び除害措置. 拡散防止措置; (1)水等による希釈，ガスの蒸気圧低下. (2)安全な場所への移送. (3)吸着剤，吸収剤，中和剤等で蒸発気化を抑える. (4)基準に適合した建物で覆う. (5)障壁，局所排気による拡散防止. (6)吸収，中和，吸着，移送，燃焼による拡散防止. (7)集液溝，防液堤によるガスの流出防止. (8)特殊高圧ガス等にあっては，常時吸引による拡散防止. 除害措置; (1)水，吸収剤，中和剤等による吸収又は中和. (2)吸着剤による吸着除去. (3)集液溝等に回収し，安全な製造設備への返送. (4)燃焼設備で安全に燃焼. (5)特殊高圧ガス等にあっては，規定に適合する方式. ※ 拡散防止措置：塩素，ホスゲンの貯槽は(4)とした。 ※ 除害措置：(4) はアンモニア，シアン化水素に限る。 ２ 毒性ガス(特殊高圧ガス等を除く。）の種類等に応じ，適切な［除害剤散布装置・散水装置・ガスを吸引し除害剤と接触させる装置］を設置して [有・無] ３ 特殊高圧ガス等( )の除害のための設備は，通常時及び緊急時に適切に対応できる性能を有するものとして [有・無] ４ 毒性ガス（特殊高圧ガス等を除く。）の種類等に応じて次の除害剤を規定数量以上保有して [有・無] ガスの種類( ) 区分; 除害剤の種類; 除害剤の数量. 法 定; 実 際. ５ 規定数量以上の保護具を常備しており，その保管場所は安全であり，直ちに使用できる状態に維持されて [有・無] 保護具の種類; 法定数量 (備付数量); 保護具の種類; 法定数量 (備付数量). 空気呼吸器 送気式マスク 酸素呼吸器; 個 （ 個）; 隔離式防毒マスク; 個 （ 個）. 保護手袋及び長靴; 個 （ 個）. 保護衣; 個 （ 個）. ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 作動 |  |
| 二階建容器置場の構造 （第6条第1項第42号リ） | １ 圧縮水素のみ又は酸素のみを貯蔵する二階建の容器置場は，告示に定める構造で [有・無] ２ 開口部，壁等に破損その他の異常が [有・無] ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 測定 図面 |  |
| 容器置場の消火設備 （第6条第1項第42号ヌ） | 可燃性ガス，特定不活性ガス，酸素及び三フッ化窒素の容器置場には，充塡容器等の内部ガス量10トンにつき粉末消火器 Ｂ-10 １個相当以上（最小設置数量 Ｂ-10 ３個相当）が設置されて [有・無] 実際 個 ○ 変更の有無 有 ・ 無 | 適・否 該当 なし | 目視 |  |