＜記載例Ⅵ＞

技術上の基準に関する事項（一般則第55条関係：特定高圧ガス消費施設）

| 条 項 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第55条第１項第１号 （境 界 線） （警 戒 標） | 事業所の境界線を明示し，かつ，外部から見やすいように警戒標を掲げます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第２号 （保安距離） | 消費施設は，その貯蔵設備（貯蔵能力が3,000kg未満の特殊高圧ガスのもの及び貯蔵能力が1,000kg以上3,000kg未満の液化塩素のものに限る。）及び減圧設備の外面から，第一種保安物件に対し第一種設備距離以上，第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保します。 法定距離 Ｌ（ ）＝ ｍ 実際距離 ＝ ｍ 法定距離 Ｌ（ ）＝ ｍ 実際距離 ＝ ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第３号 （火気使用場所との距離） | １ 特殊高圧ガスの消費設備のうち，貯蔵設備等は，その外面から火気（当該消費設備内の火気を除く。）を使用する場所に対し８ｍ以上の距離を確保します。 実際距離 ＝ ｍ ２ 距離が確保できない場合は，貯蔵設備等から漏えいしたガスに係る流動防止措置若しくは特殊高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第４号 （滞留しない 構造） | 可燃性ガスの消費設備を設置する室は，当該ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
|  |  | ＊ |  |  | 構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ２方向以上の開口部・換気装置 |  |  |  |  |  |  |  | 空気より軽い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 床面まで開放した２方向以上の開口部・換気装置 |  |  |  |  |  |  |  | 空気より重い |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第55条第１項第５号 （材 料） | １ 消費設備に使用する材料は，ガスの種類，性状，温度，圧力等に応じ，当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し，安全な化学的成分，機械的性質を有するものとします。 ２ 特定設備に使用する材料は，特定則第11条又は第51条の規定に基づくものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第６号 （基 礎） | １ 消費設備の基礎は，不同沈下等により当該消費設備に有害なひずみが生じないようなものとします。 ２ 貯槽（貯蔵能力が100ｍ３又は1,000kg以上のものに限る。）の支柱（支柱のない貯槽にあつては，その底部）は，同一の基礎に緊結します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第７号 （耐圧試験） （気密試験） | 貯蔵設備等は，常用の圧力の1.5倍以上の圧力で水又はその他の安全な液体を使用して行う耐圧試験及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験（試験方法，試験設備，試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。）に合格するものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第８号 （強 度） | 貯蔵設備等は，常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し，十分な強度を有するものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 条 項 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |  |  |
| 第55条第１項第９号 (排気ダクト) | 特殊高圧ガスの消費設備から排出されるガスが当該消費設備以外の消費設備から排出されるガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがある場合には，それぞれの消費設備と除害設備との間の配管（排気ダクト）の系統を別にします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第10号 (気密な構造) | 特殊高圧ガスの消費設備（貯蔵設備等を除く。）及び除害設備並びに当該消費設備に係る排気ダクトは，気密な構造とします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第11号 （たい積しにくい構造） | １ ジシラン，ホスフィン及びモノシランの排気ダクトは，排気中の生成物がたい積しにくい構造とします。 ２ 当該排気ダクトを定期的に点検し，当該排気ダクトに生成物がたい積していた場合には，速やかに除去します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第12号 （緊急避難） | 特殊高圧ガスの消費設備を設置する室は，緊急時に容易に避難できる構造とします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第13号 （圧 力 計） （安全装置） | １ 貯蔵設備等には，経済産業大臣が定めるところにより，圧力計を設置します。 圧力計設置基数 ： 基 ２ 当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に，直ちに許容圧力の範囲内に戻すことができる安全装置を設けます。 安全弁設置基数 ： 基 その他の安全装置： 基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第14号 （安全弁の放出管 | １ 安全弁又は破裂板には，放出管を設けます。 ２ 放出管の開口部の位置は，除害設備内又は排気ダクト内とします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第15号 （逆流防止装置） | 特殊高圧ガス，液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る減圧設備と当該ガスの反応（燃焼を含む。）のための設備との間の配管には，逆流防止装置を設けます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第16号 （低温貯槽の 負圧防止） | 可燃性ガスの低温貯槽には，当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力より低下することにより当該貯槽が破壊することを防止するための措置を講じます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第17号 （置 換） | １ 特殊高圧ガスの消費設備は，その内部のガスを不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）により置換することができる構造又はその内部を真空にすることができる構造とします。 ２ 一の種類の特殊高圧ガスの配管内に不活性ガスを供給する配管は，他の種類のガスその他の流体（当該一の種類の特殊高圧ガスと相互に反応することにより災害の発生するおそれがあるガスその他の流体に限る。）の配管内に不活性ガスを供給する配管と系統を別にします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第18号 （緊急遮断装置） | 特殊高圧ガスの貯蔵設備に取り付けた配管には，当該ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに遮断するための措置を講じます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 条 項 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |  |  |  |
| 第55条第１項第19号 （異常発見措置） | 特殊高圧ガスの消費設備に係る排気ダクトには，微差圧力計の設置等の異状を早期に発見するための措置を講じます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第20号 (保安電力等) | 対象設備に対し適切な保安電力等を設けます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
|  |  |  | 保安電力等 設備 |  |  |  | 買電 | 自家 発電 | 蓄電池 装置 |  | エンジン 駆動発電 | ｽﾁｰﾑﾀｰﾋﾞﾝ 駆動発電 |  |  | 空気・窒素だめ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防消火設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ガス漏えい検知警報設備 |  |  |  |  |  |  |  | － | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 緊急遮断装置 |  |  |  |  |  |  |  | － | － |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 毒性ｶﾞｽ除害設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非常照明設備 |  |  |  |  |  |  |  | － | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通報設備 |  |  |  |  |  |  |  | － | － |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 第55条第１項第21号 （除害設備） | 特殊高圧ガスの消費設備から排出されたガス（不活性ガスによる置換により排出されたものを含む。）は，当該特殊高圧ガスの除害設備により除害をします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第22号 （除害措置） | 特殊高圧ガス，液化アンモニア又は液化塩素の消費設備には，当該ガスが漏えいしたときに安全に，かつ，速やかに除害するための措置を講じます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第23号 （接 合） | １ 特殊高圧ガス，液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管，管継手及びバルブの接合は，溶接により行います。 ２ 溶接によることが適当でない場合は，保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手により行います。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第24号 （二 重 管） | １ 特殊高圧ガス，液化アンモニア又は液化塩素の消費設備に係る配管は，必要な箇所を二重管とします。 ２ 二重管には，当該ガスの漏えいを検知するための措置を講じます。（当該配管をさや管その他の防護構造物の中に設置することにより，配管の破損を防止し，かつ，漏えいしたガスが周辺に拡散することを防止する措置を講じている場合を除く。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第25号 （接地抵抗） | １ 可燃性ガスの消費設備には，当該設備に生ずる静電気を除去する措置を講じます。 ２ 接地抵抗は，総合100Ω（避雷設備を設けたものは10Ω）以下とします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第26号 （ガス漏えい 検知警報設備） | １ ガス漏えい検知警報設備の検出部の設置場所並びに設置数は，適切なものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
|  |  |  |  | ＊ |  | 設置場所 |  |  |  | 設置基準 |  |  |  | 法定数 （設置数） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 屋内消費設備 ガスが漏えいしやすい場所 |  |  |  | 設備群の周囲 １個／10ｍ |  |  |  | 個 （ 個） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 屋外消費設備 ガスが漏えいしやすい場所 |  |  |  | 設備群の周囲 １個／20ｍ |  |  |  | 個 （ 個） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２ 検出部の設置高さは，ガスの比重等に対し適切な高さとします。 ３ 警報部は，関係者が常駐する（ ）とします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条 項 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |  |  |  |
| 第55条第１項第27号 （防消火設備） | 消費施設（液化塩素に係るものを除く。）には，その規模に応じて，適切な防消火設備［水噴霧装置・散水装置・固定式放水銃・移動式放水銃・放水砲・消火栓・消火器］を適切な箇所に設けます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第28号 （通報設備） | 通報範囲の区分に応じ，適切な通報設備を設けます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
|  |  | 通報範囲 |  |  |  |  |  | 通報設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 統括者の常駐する場所と現場事務所・現場事務所相互間 |  |  |  |  |  | ［ページング設備・構内電話・構内放送設備・インターホーン］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 事務所内全体 |  |  |  |  |  | ［ページング設備・構内放送設備・サイレン・携帯用拡声器・メガホン］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作業員相互間 |  |  |  |  |  | ［ページング設備・携帯用拡声器・ トランシーバー・メガホン］ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第55条第１項第29号 （バルブ等の の措置） | １ バルブ等には，開閉方向を明示します。また，保安上重要な影響を与えるバルブには，開閉状態を明示します。 ２ バルブ等に係る配管には，流体の種類，方向を表示します。 ３ 保安上重大な影響を与えるバルブ等のうち，通常使用しないものには，施錠封印等の措置を講じます。 ４ バルブ等の操作に必要な足場，照明を確保します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第１項第30号 （不同沈下） | １ 貯槽には，沈下状況を測定するための措置を講じ，その沈下状況を測定します。 ２ 沈下している場合は，適切な措置を講じます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第２項第１号 （火気使用の制限） | １ 特定高圧ガスの貯蔵設備等の周囲５ｍ以内においては，火気（当該設備内のものを除く。）の使用を禁じ，かつ，引火性又は発火性の物を置きません。 ２ 上記によらない場合は，当該設備と火気等を使用する場所との間に流動防止措置又は特定高圧ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第２項第２号 （酸素消費の基準） | 液化酸素の消費は，バルブ及び消費に使用する器具の石油類，油脂類その他可燃性の物を除去した後にします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第２項第３号 （日常点検） | １ 特定高圧ガスの消費は，消費設備の使用開始時及び使用終了時に当該設備の属する消費施設の異常の有無を点検します。 ２ 上記のほか１日に１回以上，頻繁に消費設備の作動状況について点検します。 ３ 異常があるときは，当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |
| 第55条第２項第４号 （充塡容器の基準） | 消費設備に特殊高圧ガスの充塡容器等を接続した後及び当該充塡容器等を取り外す前には，当該充塡容器等のバルブを閉じた状態で当該消費設備（当該特殊高圧ガスと他の種類のガスその他の流体とが相互に反応することにより，災害の発生するおそれがある部分に限る。）の内部のガスを不活性ガスにより置換し，又は当該消費設備の内部を真空にします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 添付書類 No. |  |  |  |

| 条 項 | 対 応 事 項 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 第55条第２項第５号 （修 理 等） イ ロ ハ ニ ホ | 消費設備の修理等及びその後の消費は，次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行います。 １ 修理等をするときは，あらかじめ，修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め，修理等は当該作業計画に従い，かつ，当該責任者の監視の下に行います。 ２ 異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じます。 可燃性ガス，毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときは，危険を防止するための措置を講じます。 修理等のため作業員が消費設備を開放し，又は消費設備内に入るときは，危険を防止するための措置を講じます。 消費設備を開放して修理等をするときは，当該消費設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じます。 修理等が終了したときは，当該消費設備が正常に作動することを確認した後でなければ消費をしません。 | 添付書類 No. |
| 第55条第２項第６号 (バルブの措置） | 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質，構造及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講じます。 | 添付書類 No. |